BVH:								Wien, 11.03.2017

Erstellt:

Gewerk: Rohrrahmentüren mit BS  Anforderung EI30 Außen.

Anwendungshinweise:

Löschen Sie jeweils die unzutreffenden Texte oder fügen Sie ergänzende Texte hinzu.

Vergessen Sie nicht, alle rot markierten Hinweistexte zu löschen, denn sie dienen lediglich zur besseren Unterscheidung der Textvarianten während der Bearbeitung.

# Technische Vorbeschreibung Verglaste Rohrrahmenelemente mit Feuerschutz- Anforderung EI30 im Aussenbereich.

Unter Rohrrahmenelementen werden in der Folge verglaste oder verblechte Rahmen-Konstruktionen

aus hohlen Stahl- Edelstahl-Profilrohren verstanden, die aus feststehenden Seitenfeldern, und -oder Türen gebildet und mit oder ohne Oberlicht ausgeführt sind.

Variante isolierte Profile gemäss CE Kennzeichnung

## z.B. 34.02	Isolierte Rohrrahmenelemente mit Feuerschutz EI 30

-Profilmerkmale:

Ausgeschriebenes Leitprodukt: Profilsyste Forster UNICO für Fenster- und Türkonstruktionen. Rahmenbautiefe 70 mm.

Wärmegedämmtes 100 % Stahl - Profilsystem aus geschlossenen Profilhalbschalen mit thermischer Trennung aus Edelstahl und Falzabdeckung.

Tür-Rahmen und Flügel flächenbündig. Türen mit jeweils einer Anschlagdichtung auf der Innen- und Aussenseite.

Fenster-Rahmen und Flügel auf der Aussenseite flächenbündig und auf der Innenseite aufschlagend. Fenster mit 3-schichtiges Dichtungssystem bestehend aus umlaufenden Aussen-, Mittel- und Innendichtungen. Türen mit jeweils einer Anschlagdichtung auf der Innen- und Aussenseite.

Preis inkl. allen Systemzubehörteilen und Dichtungsgarnituren.

Die Fabrikation der Elemente hat nach den Richtlinien des Systemherstellers zu erfolgen. Gemäss CE Kennzeichnungspflicht ist gemäß EN 16034  ein entsprechender Produktpass und eine Leistungserklärung vorzulegen.

Ansichtbreiten (Körperbreite):	Sprossenprofile:	  50 / 30  mm

Türprofile:		  50 / 30  mm 
 Wandanschlussprofile:   50 / 30  mm

Sockelprofile:		  70 / 50  mm.

Verbreiterungen:	Werden in den einzelnen Positionen definiert.

Profilform:

Profile mit Lappen und einer Glashalteleiste auf der Innenseite. Glas exzentrisch eingebaut.

Glashalteleisten:

Glashalteleisten aus Klemmprofilen rechtwinklig geschnitten und unsichtbar befestigt.

Materialqualität Profile:

Variante "Stahl":

Profile in Stahl der Güte S 235 … gemäss EN 10025.

Variante "Edelstahl":

Profile in Edelstahl 1.4301, geschliffen K 220 - 240.

Behandlung Stahl

Schichtdicken gemäss EN ISO 2360

Vorbehandlung gemäss EN ISO 12944 Teil 4.

Über die Einhaltung der Qualitätsanforderungen gemäß QUALICOAT der Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bauteilen, wird auf Verlangen ein Prüfbericht vorgelegt (z.B. des Österreichischen Lackinstituts 1030 Wien, Arsenal Objekt 213, Franz Grill Straße 5).

Variante „Pulverbeschichtet“

Konstruktionen aus Profilen bandverzinkt Z275, Schichtdicke 20 μm .

Pulverbeschichtung in Standardfarben (RAL) ausgeführt. Die Schichtdicke beträgt 65 my (+/- 15 my).

RAL- oder NCS-Farbton gemäss Angabe des Architekten.

Farbton ...............................................................................

Variante "bauseits gestrichen":

Konstruktionen aus galvanisch verzinkten Profilen. Bearbeitete Flächen zinkstaubbeschichtet. Elemente bauseits gereinigt und gestrichen.

Variante "einbrennlackiert, Innenanwendung":

Konstruktionen mit Korund staubgestrahlt. Lackierung mit Epoxy-Pulvergrundierung und Silikonpolyester-Deckpulver, Gesamtschichtdicke 70 - 90 μm.

RAL- oder NCS-Farbton gemäss Angabe des Architekten.

Farbton ...............................................................................

Korrosionsschutz der Stahlkonstruktionen

Ausführung gemäß dem VFF Merkblatt St. 01, Verband der Fenster- und Fassaden- Hersteller "Beschichten von Stahlteilen im Metallbau".

Außenanwendung

Schutzdauer der Beschichtung nach ÖNORM EN ISO 12944-2

Korrosivitätskategorie: C 4

Korrosionsschutzklasse: III

Schutzdauer: mittel, 10-15 Jahre

Innenbereich

Schutzdauer der Beschichtung nach ÖNORM EN ISO 12944-2

Korrosivitätskategorie: C 2

Korrosionsschutzklasse: I

Schutzdauer: mittel, 10-15 Jahre

Variante „grundiert“

Konstruktion aus walzblanken Profilen, werksmässig grundiert ( 20-30 μm) bauseits mit Fertiganstrich versehen.

Variante „Feuerverzinkung“

Gesamte Konstruktion feuerverzinkt (Badgrössen und Richtlinien der Verzinkungsindustrie beachten) mit Zinküberzug 50 – 85 μm nach EN ISO 1461.

Spezielle Richtlinien des Profilherstellers beachten!

Behandlung Edelstahl

Variante "geschliffene Gehrungen":

Profile mit Korn 220 längsgeschliffen. Geschweisste Konstruktionsecken verputzt und in Gehrung geschliffen.

Variante "sichtbare Gehrungsschweissung":

Profile mit Korn 220 längsgeschliffen. Ecken einwandfrei geschweisst und abgesäuert. Die Gehrungsschweissungen und Sprossenstösse bleiben sichtbar. Vor Auftragsvergabe muss ein Eckmuster vorgelegt werden.

Bauphysikalische Anforderung an die Konstruktionen:

Nachfolgende Mindestanforderungen an die Abschlusselemente sind zwingend einzuhalten. Nachweiss durch Produktpass nach EN 14351-1.

-	U-Wert Fenster / Türe (Uw): ……………. W/m²K

-	Luftdurchlässigkeit Klasse 3 bei 600 Pa, klassifiziert nach EN 12207.

-	Schlagregendichtheit Klasse 3A, klassifiziert nach EN 12208.

-	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast Klasse C3/B3 klassifiziert nach EN 12210.

C3 bei Türen.

- Dauerfunktionsprüfung Klasse 2 / 6 bei Türen

- Mechanische Festigkeit Klasse  3 bei Türen

-Schallschutz:

Konstruktionen mit Schalldämmanforderungen werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die geforderten Werte verstehen sich am Bau gemessen.

Für die Erfüllung der im Leistungsverzeichnis geforderten Schalldämmaße sind auf Anforderung rechnerische Nachweise oder Prüfzeugnisse einer anerkannten Prüfanstalt zu erbringen.

Fenster und Türen gemäss EN 14351-1.

Die Anschlüsse zwischen dem Abschlusselement und dem Baukörper sind auch unter Beachtung der Anforderung an die Schalldämmung auszubilden.

Variante "ohne Schwellendichtung":

Keine Schwellendichtung. Sockelprofile jedoch für den nachträglichen Einbau einer Dichtung ausgerichtet.

Variante "Senkdichtung":

Mechanisch absenkbare Dichtung. Typ Stadi oder gleichwertig.

- Brandschutz:

Die Brandschutzanforderung E30, EI 30 bei Türen EI² 30-C werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert.

Auf Basis der Produktnorm für Brandschutztüren nach EN 16034 und Türen im Außenbereich nach EN 14351-1 wird mit den entsprechenden Europäischen Klassifizierungen eine Produktionsüberwachung sowohl in Eigenverantwortung (WPK) als auch in Fremdüberwachung ( Konformitätssystem 1 zB. von der IBS) durchgeführt.

Gemäß den geltenden Gesetzen (Stand 01.11. 2019 ) ist eine Leistungserklärung und CE Kennzeichnung für jedes Element beizubringen.

-Rauchschutz:

Die Rauchdichtheitsanforderung Sm (EN)  wird in den einzelnen Positionen jeweils definiert.

Die Fabrikation der Elemente hat durch lizenzierte Metallbau Unternehmen nach den Richtlinien des Systemherstellers zu erfolgen. Die Konstruktionen müssen nach der EN-Norm 13501-2 klassifiziert, nach EN 1634-3 geprüft und von der IBS  sowie dem Verarbeiter selbst überwacht sein. Die Türen müssen gemäss den  CE-Richtlinien gekennzeichnet werden.

- Anschlüsse:

Rahmenverbreiterungen

Rahmen- / Sockelverbreiterungen bestehend aus Stegprofilen, Bautiefe 63.5 mm mit beidseitig  aufgesetzten Stahl- / Edelstahlblechen, Stärke 3 mm oder Abkantblechen, Stärke 1.5 mm. Befestigung der Bleche mit Lochschweissungen. Hohlraum mit Mineralwollematten >30 [kg/m³] satt ausgefüllt.

Rahmenverbreiterungen werden in den einzelnen Positionen definiert.

Bauanschlussdichtungen

Anschlussdichtungen an den Baukörper mit durchgehenden, verrottungsfreien Dichtungsmaterialien. Das Reinigen und Primern der Fugenflanken bzw. Klebeflächen, sowie das Hinterfüllen der Hohlräume mit mineralischen Dämmstoffen ist in die Preise einzurechnen.

Anschlüsse auf der Innenseite mit dampfdiffusionsdichten Folien abgedichtet (erforderliche äquivalente Luftschichtdicke sd >220 m).

Anschlüsse auf der Aussenseite mit wasserabweisenden, dampfdiffusionsoffenen Materialien abgedichtet (erforderlicher Sd-Wert der dampfdiffusionsoffenen Ausführung < 3,0 m).

Wandanschluss

Rahmen in die Mauerleibung eingesetzt bzw. am Baukörper angeschlagen und mit zugelassenen Befestigungsdübeln alle 650 mm befestigt.

Bodenanschluss

Variante "isolierte Schwelle“

Lippendichtung und isolierte Türschwelle (zB. Standard Profil und Kunststoffplatte).

Variante "ohne Schwellendichtung":

Keine Schwellendichtung. Sockelprofile jedoch für den nachträglichen Einbau einer Dichtung ausgerichtet.

Variante "Senkdichtung":

Mechanisch absenkbare Dichtung. Typ Stadi oder gleichwertig. Durchgehendes thermisch getrenntes Schwellenrohr

Weichschott

Leitungsdurchdringungen im Deckenbereich werden bauseits mit  Weichschott ausgebildet und abgedichtet. Für die Anbringung der bauseitigen Platten sind durchlaufende Anschlagwinkel 40x20x3 mm anzubringen.

Blindstöcke

Die Verankerungen der Blindstöcke sind so auszuführen, dass sie die Lasten auf den Baukörper übertragen, insbesondere die von den Bändern, Lagern, Riegeln und Pfosten ausgehenden Kräfte. Bewegungen des Baukörpers dürfen nicht auf die Blindstöcke übertragen werden. Bei Türen sind im Bereich der Bänder zusätzliche Befestigungspunkte vorzusehen.

Die bauphysikalischen Anforderungen an die Konstruktion sind auch von den Blindstöcken zu erfüllen. Das heißt, Anforderungen aus Wärme-, Feuchte- und Schallschutz sind zu berücksichtigen.

Bauanschlussbleche

Wand-, Decken- und Sockelanschlussbleche auf der Innen- und Aussenseite aus mehrfach abgekanteten Stahlblechen, Stärke 1,5 mm / Edelstahlblechen, Stärke 1.5 mm. Sämtliche Hohlräume mit Steinwolle isoliert. Allfällige Blechstösse mit Futterblechen unterlegt und abgedichtet. Erforderliche Verstärkungs- und Befestigungsbügel aus Flachstahl sowie eine Antidröhnbeschichtung auf der Blechrückseite sind einzurechnen.

Blechabwicklungen gemäss Positionsbeschreibung.

- Verglasungen / Ausfachungen:

Die Glasdicken bzw. Ausfachungen sind unter Berücksichtigung der angegebenen Belastungen zu ermitteln. Einwirkungen aus anderen Bereichen sind gegebenenfalls im Leistungsverzeichnis gesondert angeführt.

Bei speziellen Anwendungen (Lichtdächer, Überkopfverglasungen, Absturzsichernde Verglasungen etc…) sind rechnerische Nachweise in prüffähiger Form vorzulegen.

Die Verglasungen sind gemäss den Vorgaben des Profilherstellers auszuführen.

Weiters gelten die Vorschriften der Glashersteller.

Weiters sind bei der Herstellung von Glaskonstruktionen bzgl. der Festigkeit die Bedingungen  der OIB 4 Kap. 5  einzuhalten.

Glaselemente

Variante "Rauchschutzgläser E 30":

Glastypen: Z.B. Pyrodur, Pyroswiss, Pyran oder gleichwertig.

Es dürfen nur geprüfte und in Kombination mit dem Profilsystem zugelassene Gläser eingebaut werden. Der Glaseinsatz hat nach den Lieferantenrichtlinien zu erfolgen.

Vom Unternehmer offeriertes Fabrikat: .................................................

Variante "Brandschutzgläser EI 30":

Glastypen: Z.B. Pyrostop oder Contraflam.

Es dürfen nur geprüfte und in Kombination mit dem Profilsystem zugelassene Gläser eingebaut werden. Der Glaseinsatz hat gemäss der EN Klassifizierungen sowie der Lieferantenrichtlinien zu erfolgen.

Vom Unternehmer offeriertes Fabrikat: .................................................

Der Glaseinsatz hat nach Lieferantenrichtlinien zu erfolgen.

Glasart 7 : Brandschutzisolierglas EI 30

Glastyp: Dreifach Isolierglas

Fabrikat: Pilkington Pyrostop 30-35

Anforderung:

Glasart 8 : Brandschutzisolierglas EI 60

Glastyp: Zweifach Isiolierglas

Fabrikat:

Anforderung:

Isolierglaselemente

Die Verglasung hat nach den Verglasungsvorschriften (Glasnorm) zu erfolgen. Dies gilt insbesondere für die Dimensionierung und Einhaltung der Glasrandabstände der Glasauflager.

Brandschutz-Isolierglas Glas Art: 7

Ug-Wert: 		..............0,9 ........... W/m²K

Schalldämmwert:	………………………………… dB.

Aufbau von innen nach aussen:

Innenscheibe:		............................................... mm

SZR (Gasfüllung):	............................................... mm

Zwischenscheibe:

SZR (Gasfüllung):           …………………………………..mm

Aussenscheibe:		............................................... mm

Vom Unternehmer angebotenes Fabrikat: .............................................

Glas- und Paneeleinsatz

Trockenverglasung mit EPDM (EI 30) oder CR (E30) bzw. Nassverglasung mit Brandschutzverglasungsband lt Systemvorgabe möglich.

-Montage:

Grundsätzlich darf mit dem Einbau der Elemente erst nach Freigabe bzw. Abruf durch die örtliche Bauaufsicht begonnen werden.

Um qualitativ hochwertige Baukörperanschlüsse bei Fenster, Türen und Fassaden sicherzustellen, sind die Vorgaben der Systemhersteller bzw. die ÖNORM B 5320 hinsichtlich Befestigung, Abdichtung und Dilatation einzuhalten.

Montagestösse

Bei Elementen mit Übergrössen, sind geschraubte Montagestösse einzurechnen. Die Positionierungen der Stösse sind mit dem Architekten vorab abzusprechen.

-Planung:

Ausführungszeichnungen

Die Planung und die Vorlage von Ausführungsdetails in dreifacher Ausfertigung sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen und dem Planer zur Freigabe vorzulegen.

Bei speziellen Anwendungen (Überkopfverglasungen, Absturzsichernden Konstruktionen, Sondergrössen usw..) sind statische Berechnungen in prüffähiger Form vorzulegen. Dazu ist ein Hinweis in den entsprechenden Positionen vermerkt.

Naturmaße

Der AN ist verpflichtet, von allen Bauteilen vor dem Erstellen der Werkpläne Naturmaße zu nehmen und diese bei seinen Leistungen zu berücksichtigen.

Die Toleranzen sind gemäß ÖNORM B 2225 bindend einzuhalten.

Stücklisten

Die Werkzeichnungen dienen zugleich unter Beilage von Stücklisten (vom AN beizubringen) als Abrechnungsgrundlage.

-Schlösser / Türschliesser / Bänder:

Eine mechanische Beanspruchung der Klasse 6 (Zyklenzahl 200.000) für Türen bzw. Klasse 2 für Fenster in Rohrrahmenkonstruktionen ist zu erfüllen.

Fenster mit Eignungsnachweis einer akkreditierten Prüf- und Überwachungsstelle (Systemprüfung) bzw. CE Kennzeichnung.

Beschläge zu Fenster und Türen

Im Falzraum verdeckt angeordnete Systembeschläge. Es dürfen nur bewährte, den Belastungen genügend dimensionierte und dem gültigen Produktpass entsprechende Systembeschläge eingebaut werden. Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien, die erstmalige Einstellung sowie die Funktionsprüfung sind in die Preise einzurechnen.

Panikfunktion

Türen mit Panikfunktion, werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die Öffnung der verriegelten Türen muss im Brandfall von der Fluchtseite her auch ohne Schlüssel gewährleistet sein.

Bei 2-flügeligen Vollpaniktüren ist zusätzlich eine aufgesetzte Mitnehmerklappe einzurechnen.

Türen mit Panikfunktion nach EN-Norm 1125 (erhöhter Publikumsverkehr) sind mit Panik-Druckstangen (Pushbar) auszubilden.

An dieser Stelle wird auf die Erfordernis der Produktionsüberwachung durch eine zertifizierte Prüfstelle für Außentüren mit der „Fähigkeit zur Freigabe“ nach EN 14351-1  hingewiesen. Diese ist ebenfalls Bestandteil der Leistungserklärung und somit dem Produkt beizulegen.

Schliesselemente

-	Gehflügel mit Fallen-Riegel-Einsteckschloss und 3-Punkt Verriegelung für PZ gerichtet.

Variante „einflügelig“

-	Gehflügel mit Einsteckschloss und 4-Punkt Verriegelung (ab 2500 mm Flügelhöhe)

-	Standflügel der 2-flügeligen Türe mit Schliessblech aus Edelstahl,

Variante „zweiflügelig“

-	Standflügel der 2-flügeligen Türe mit Falztreibriegel, Verschlussstange nach oben und Schaltschloss. Bedienung von der Flügel-Stirnseite her.

-	Standflügel der 2-flügeligen Türe mit Gegenschloss, Verschlussstange nach oben, sowie Schaltschloss. Bedienung von der Innenseite her.

Optional  "untere Verschlussstange":

-	Zusätzliche Verschlussstange für die Verriegelung des Standflügels nach unten. Inkl. Bodenhülse.

Auswahl "Zylinderausschnitt":

-	Zylinderausschnitt für bauseits gelieferten und eingebauten Profilzylinder.

Schliesselemente

Beschlagsgruppe 1:

- Gehflügel mit Einfallen-Einsteckschloss und Wechselfunktion siehe Beschreibung vor.

Beschlagsgruppe 2:

- Gehflügel mit Antipanikfunktion E (Wechselfunktion) nach EN 179.

Beschlagsgruppe 3:

- Portal (2-flg.) Funktion: Fluchtwegsfunktion nach EN 179 (Notausgang).

Gehflügel: Riegelfallenpanikschloss Fkt. (B/E) für bauseitien PZ gerichtet.

Standflügel: Panik- Gegenkasten, Verschlussstange nach oben, sowie Schaltschloss. Bedienung von der Innenseite her.

Ab lichter Durchgangshöhe 2500 [mm] mit 4-Punkt Verriegelung, alle Stulp Bleche in Edelstahl, inkl. Befestigungszubehör.

Beschlagsgruppe 4:

- Portal (2-flg.) Funktion: barrierefreier Zugang und Panikfunktion EN1125.

Gehflügel: Automatik Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd mit Panikfunktion (Schließzwangfunktion C)Über Stangengriff an der Innenseite.

Schloss für bauseitige Online Überwachung geeignet (Statusüberwachung Falle und Riegel sowie Drückerkontakt) zB. Fuhr autotronic 834

Standflügel:  Panik- Gegenkasten, Verschlussstange nach oben und unten (Hub 20mm), sowie Schaltschloss. Bedienung von der Innenseite her.

Beschlagsgruppe 5:

- Gehflügel mit Mehrfachverriegelungsschloss  für PZ gerichtet. Mit Panikfunktion in Fluchtrichtung (wahlweise Fkt. B/E).

Leitprodukt: Fuhr multisafe 833 P

-	Zylinderausschnitt für bauseits gelieferten und eingebauten Profilzylinder.

Bänder

Auswahl "Anzahl Bänder":

-	Pro Flügel 2 Bänder und 1 Mittelbolzen.

-	Pro Flügel 3 Bänder.

Auswahl "Bandtypen"

-	Höhenverstellbares Anschweissband.

-	3D-verstellbares Anschweissband.

-	2-teiliges Forster Anschraubband. Drehpunktabstand 25 mm.

-	3-teiliges Forster Anschraubband. Drehpunktabstand 25 mm.

- Falzseitig geschraubtes Rollenband

Türschliesser

Auswahl "Türschliesseranordnung":

-	Türschliesser auf Gehflügel.

-	Türschliesser auf Gehflügel und Standflügel.

Auswahl "Türschliessertyp":

-	Aufgesetzte Gleitschienen-Türschliesser. Z.B. Typ GEZE TS 5000 o. glw.

-	Integrierter Türschliesser. Typ GEZE Boxer o. glw..

Auswahl "Zusatzausstattungen zu Türschliesser":

-	Integrierte Schliessfolgereglung bei 2-flügeligen Türen.

-	Mitnehmerklappe bei 2-flügeligen Vollpaniktüren.

-	Elektromagnetische Rückhaltung im Türschliesser integriert.

-	Rauchmelder im Türschliesser integriert.

Stromzufuhr

Alle erforderlichen Vorkehrungen für den bauseitigen Elektrokabeldurchzug, wie Umlenkrohre, Einzugsdrahteinlagen, Schlaufen, etc. sind einzurechnen. Der Platzbedarf der Elektroleitungen sowie die Positionen der Kabeleinführungen sind vorgängig abzuklären.

-Beschläge:

Es dürfen nur, nach EN 1906 Klasse 3 geprüfte, und in Kombination mit dem Profilsystem zugelassene Beschläge eingebaut werden.  Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien, die erstmalige Einstellung und die Funktionsprüfung sind in die Preise einzurechnen.

Oberfläche der Beschläge: zB.  ALU  eloxiert F1 sat.

Bedienungselemente

Variante "Forster-Drücker":

-	Forster-Edelstahldrücker. Runde Ausführung mit Abkröpfung und Rückstellfeder. Ovale Rosette.

-	Forster-Edelstahl-Knopf mit ovaler Rosette.

Variante "Fremd-Drücker":

-	Objektdrücker, Fabrikat: .......................Typ: .............

-	Knopf, Fabrikat: .......................Typ: .............

Variante "Panikstange nach EN 1125":

-	Horizontal durchlaufende Panik-Druckstange im Teleskopprinzip (Pushbar), nach EN 1125, Fabrikat WSS. Pushbar auf den Gehflügel und ggf. auf den Standflügel montiert. Die Kombination Pushbar / Schloss muss als Einheit geprüft und zugelassen sein.

Unternehmervorschlag

Falls ein anderes als das ausgeschriebene System vom Unternehmer vorgeschlagen wird, sind sämtliche brandschutztechnischen Zulassungen, bauphysikalischen Nachweise sowie ein Handmuster und die entsprechenden Detailpläne wie Systemschnitte, Wandanschlusslösungen und dgl. dem Architekten mit der Offerte einzureichen. Eine Unternehmervariante darf nur im Rahmen der vorgegebenen Bedingungen angeboten werden.

Offeriertes Profilsystem: ......................................................................

-Nebenleistungen:

-	Lieferung, Vertragen und Montage.

- Naturmassnahme, Erstellen von Werkzeichnungen, welche vor Produktionsbeginn dem Auftraggeber vorzulegen sind.

-	Allfällige Montagestösse.

- ev. erforderliche Blindstöcke.

-	Montagegerüst.

-	Dichtungsarbeiten zwischen Metallkonstruktion und Baukörper.

-	Kranzüge

# Positionsbeschreibung

## zB. 34.02.01	 Notausgang Garage / Keller

Ausführung gemäss Vorbeschreibung Pos.34.02. und beiliegenden Architektenplan Nr.

Türnummer: T001

Zeichnung Detail:

Anforderung

-Bauphysikalische Anforderung

-	U-Wert  Türe (Ud)  1,7  W/m²k

-	Schalldämmung: ......... dB

Anforderung an Türe

-	Mit Panikfunktion nach EN 179 (Normalanforderung).

-	Brandschutz EI²30 C

- Einbruchshemmung:

- usw…

Elementbeschreibung:

- Tür  1-flügelig, pulverbeschichtet, mit Glasfüllung (Glas Art:….)

- Lichtes Rohbaumaß B x H: 1190 x 2080 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß B x H: 1000 x 2000 [mm]

- Gangflügel DIN links / rechts.

Türbeschläge

- Schloss: Panik-Rohrrahmenschloss Fkt. B (E) mit Riegel und Falle, gerichtet für PZ.

Fabrikat und Typ:……….

- Türschliesser

Fabrikat, Serie und EN 2-5 nach EN 1154

- Bänder

Fabrikat, DN und Länge

- Türfeststeller

Fabrikat

- E- Öffner

Fabrikat

-	Stiegenhausseitig Drücker, Gangseitig Push Bar lt. Vorbemerkung.

Fabrikat, Serie, Typennummer

Variante „Beschlagsgruppe“

Beschlagsgruppe 1 lt. Türliste

Rahmenverbreiterungen :

-	Rechts: 20 mm in Abhängigkeit vom Drücker

-	Links:    20  mm in Abhängigkeit vom Drücker

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

Anschlussbleche an Baukörper

Fensterbank: Abwicklung ...... mm, Länge ………. mm.

Wetterschenkel: Abwicklung ...... mm, Länge ………. mm.

Sturzanschluss: Abwicklung ...... mm, Länge ………. mm.

Seitliches Anschlussblech: Abwicklung ...... mm, Länge ………. mm.

Sonstiges: zB. Integrationsteile eines Elektronischen Schließsystems wie REED

Kontakte

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

## 34.09.01 G	AZ elektrische Feststelleinrichtung

Liefern und montieren von wahlweise Boden- oder Wandhaltemagneten bei den vor beschriebenen Elementen mit einer Haltekraft von mind. 700 N inkl. den erforderlichen Gegenplatten. Die erforderliche E-Anspeisung erfolgt bauseits. Mit Unterbrecherdrucktaste

Die Ansteuerung erfolgt durch bauseitige Brandmelder.

Oberfläche Stahl verzinkt, eventuell erforderliche Konsolen sind einzurechnen.

Fabrikat: .......................Typ: .............

34.18.09 A Z  Zusätzliche Techn. Beschr. Kabelübergang

Falz innenliegender , verdeckter Kabelübergang mit Feder als Kabelschutz.

Kabel 10m für Überwachungskabel und Kabel 10m für 2-fachen Reedkontaktanschluß.

Leitprodukt Kabelübergang GU-BKS B 5527-0010

Angebotenes Produkt:

,

Stk. ......à €. ......................	€ ......................

Total isolierte Rohrrahmentüren in Stahl			€