BVH:								Wien, 11.01.2011

Erstellt:

Gewerk: Rohrrahmentüren mit BS Anforderung EI 90 Innen.

Anwendungshinweise:

Löschen Sie jeweils die unzutreffenden Texte oder fügen Sie ergänzende Texte hinzu.

Vergessen Sie nicht, alle rot markierten Hinweistexte zu löschen, denn sie dienen lediglich zur besseren Unterscheidung der Textvarianten während der Bearbeitung.

# Technische Vorbeschreibung Verglaste Rohrrahmenelemente mit Feuerschutz-Anforderung EI 90.

Unter Rohrrahmenelementen werden in der Folge verglaste oder verblechte Rahmen-Konstruktionen

aus hohlen Stahl-Profilrohren verstanden, die aus feststehenden Seitenfeldern, und Türen gebildet und mit oder ohne Oberlicht ausgeführt sind.

## z.B. 34.04	Rohrrahmenelemente mit Feuerschutz EI 90

-Profilmerkmale:

Ausgeschriebenes Leitprodukt: Profilsystem Forster Fuego light, Bautiefe 70 mm.

Bei den Profilen für Feuerschutzabschlüsse erfolgt der Verbund von innerer Profilwandung der Innenschale zur inneren Profilwandung der Außenschale durch verschweißte Stahlbolzen. Durch die feuerhemmende/ feuerbeständige Zwischenlage wird die Wärmeleitung entsprechend unterbrochen.

Flügel- und Rahmenprofile beidseitig flächenbündig. Türflügel mit umlaufender, doppelter Gummidichtung. Rahmenecken und Sprossenstösse geschweisst. Preis inkl. allen Systemzubehörteilen und Dichtungsgarnituren.

Ansichtbreiten (Körperbreite):	Sprossenprofile:	  50  mm.

Türprofile:		  50  mm	     
 Wandanschlussprofile:   50  mm.
 Sockelprofile: 		  70  mm.

Verbreiterungen:	Werden in den einzelnen Positionen definiert.

Profilform:

Variante "1 Falzleiste":

Profile (Körperbreite siehe oben) mit Lappen (Anschlagbreite 20 mm) und einer Glashalteleiste auf der Innenseite. Glas exzentrisch eingebaut.

Glashalteleisten:

Variante "Klemm-Falzleiste" (normal):

Glashalteleisten aus Klemmprofilen rechtwinklig geschnitten und unsichtbar befestigt.

Variante "Winkelfalzleiste":

Glashalteleisten aus Winkelstahl, Stärke 3 mm, in Gehrung geschnitten und mit Senkkopf-Imbusschrauben sichtbar befestigt.

Materialqualität Profile:

Variante "Stahl":

Profile in Stahl der Güte S 235 … gemäss EN 10025.

Behandlung Stahl

Schichtdicken gemäss EN ISO 2360

Vorbehandlung gemäss EN ISO 12944 Teil 4.

Über die Einhaltung der Qualitätsanforderungen gemäß QUALICOAT der Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bauteilen, wird auf Verlangen ein Prüfbericht vorgelegt (z.B. des Österreichischen Lackinstituts 1030 Wien, Arsenal Objekt 213, Franz Grill Straße 5).

Variante „Pulverbeschichtet“

Konstruktionen aus galvanisch verzinkten und gelbchromatierten Profilen. Pulverbeschichtung in Standardfarben (RAL) ausgeführt. Die Schichtdicke beträgt 65 my (+/- 15 my).

RAL- oder NCS-Farbton gemäss Angabe des Architekten.

Farbton ...............................................................................

Variante "bauseits gestrichen":

Konstruktionen aus galvanisch verzinkten und gelbchromatierten Profilen. Bearbeitete Flächen zinkstaubbeschichtet. Elemente bauseits gereinigt und gestrichen.

Variante "einbrennlackiert, Innenanwendung":

Konstruktionen mit Korund staubgestrahlt. Lackierung mit Epoxy-Pulvergrundierung und Silikonpolyester-Deckpulver, Gesamtschichtdicke 70 - 90 μm.

RAL- oder NCS-Farbton gemäss Angabe des Architekten.

Farbton ...............................................................................

- Anschlüsse:

Rahmenverbreiterungen

Rahmen- / Sockelverbreiterungen bestehend mehrfach abgekanteten Stahlblechen, Stärke 2 mm. Hohlräume mit Mineralwollematten >120 kg/m³ satt ausgefüllt.

Wandanschluss

Rahmen in die Mauerleibung eingesetzt bzw. am Baukörper angeschlagen und mit zugelassenen Befestigungsdübeln alle 650 mm befestigt.

Bauanschlussdichtungen

Fugenflanken gereinigt und mit Primer vorbehandelt. Fugenbreite max. 20 mm. Hohlraum mit nichtbrennbaren, zertifizierten Fugen-Stopfschnüren ausgefüllt und mit Thiokol- oder Silikon-Dichtstoff versiegelt.

Bodenanschluss

Variante "ohne Schwellendichtung":

Keine Schwellendichtung. Sockelprofile jedoch für den nachträglichen Einbau einer Dichtung ausgerichtet.

Variante "Senkdichtung":

Mechanisch absenkbare Dichtung. Typ Stadi oder gleichwertig. Durchgehendes Schwellenrohr aus Edelstahl.

Variante "Hohlflachschiene":

Lippendichtung und Hohlflachschiene. Durchgehendes Schwellenrohr aus Edelstahl.

Variante "Winkelschwelle":

Winkelschwelle aus Edelstahlwinkel, Stärke 3 mm. Flügel mit Anschlagdichtung.

Blindstöcke

Die Verankerungen der Blindstöcke sind so auszuführen, dass sie die Lasten auf den Baukörper übertragen, insbesondere die von den Bändern, Lagern, Riegeln und Pfosten ausgehenden Kräfte. Bewegungen des Baukörpers dürfen nicht auf die Blindstöcke übertragen werden. Bei Türen sind im Bereich der Bänder zusätzliche Befestigungspunkte vorzusehen.

Die bauphysikalischen Anforderungen an die Konstruktion sind auch von den Blindstöcken zu erfüllen. Das heißt, Anforderungen aus Wärme-, Feuchte- und Schallschutz sind zu berücksichtigen.

Weichschott

Leitungsdurchdringungen im Deckenbereich werden bauseits mit  Weichschott ausgebildet und abgedichtet. Für die Anbringung der bauseitigen Platten sind durchlaufende Anschlagwinkel 40x20x3 mm anzubringen.

- Brandschutz:

Die Brandschutzanforderung EI 90, bei Türen EI2 90-C werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert.

Die Konstruktionen müssen nach der EN-Norm 13501-ff und Ö-Norm B 3807 klassifiziert, nach EN 1634-1 geprüft und von der IBS Linz zugelassen sein. Die Türen müssen gemäss den IBS -Richtlinien gekennzeichnet werden.

Die Fabrikation der Elemente hat durch lizenzierte Metallbauunternehmen nach den Richtlinien des Systemherstellers zu erfolgen. Die Konstruktionen müssen mit ÜA - Kennzeichen ausgestattet sein.

- Verglasungen / Ausfachungen:

Die Glasdicken bzw. Ausfachungen sind unter Berücksichtigung der angegebenen Belastungen zu ermitteln. Einwirkungen aus anderen Bereichen sind gegebenenfalls im Leistungsverzeichnis gesondert angeführt.

Bei speziellen Anwendungen (Lichtdächer, Überkopfverglasungen, Absturzsichernde Verglasungen etc…) sind rechnerische Nachweise in prüffähiger Form vorzulegen.

Die Verglasungen sind gemäss den Vorgaben des Profilherstellers auszuführen.

Weiters gelten die Vorschriften der Glashersteller. Der Ausführung liegen die ÖNORM B 3722 und die ÖNORM B 3724 zugrunde.

Weiters sind bei der Herstellung von Glaskonstruktionen bzgl. der Festigkeit die Bedingungen der OIB 4 Kap. 5  einzuhalten.

Zusätzlich sind für die Verglasung von Aufzugsschächten die Bestimmung der Ö-Normen und E- Normen einzuhalten.

Glaselemente

Variante "Brandschutzgläser":

Glastypen: Z.B. Pyrostop 90-102.

Es dürfen nur geprüfte und in Kombination mit dem Profilsystem zugelassene Gläser eingebaut werden. Der Glaseinsatz hat gemäss der EN Klassifizierungen sowie der Lieferantenrichtlinien zu erfolgen.

Vom Unternehmer offeriertes Fabrikat: .................................................

Paneelelemente

Paneelelemente aus geprüften Brandschutzplatten, wie zB. 2x 12.5 mm Fermacel und 1x 10 mm Palstop. Paneele beidseitig mit Stahlblech 1.5 mm belegt. Einsatz analog Glaselemente, inkl. Schäumstreifen im Falzbereich.

Glas- und Paneeleinsatz

Nassverglasung mit Keramikfaserbänder und transparentem Silikon.

-Schallschutz:

Konstruktionen mit Schalldämmanforderungen werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die geforderten Werte verstehen sich am Bau gemessen.

Für die Erfüllung der im Leistungsverzeichnis geforderten Schalldämmaße sind auf Anforderung rechnerische Nachweise oder Prüfzeugnisse einer anerkannten Prüfanstalt zu erbringen.

Fenster und Türen gemäss EN 14351-1.

Die Anschlüsse zwischen dem Abschlusselement und dem Baukörper sind auch unter Beachtung der Anforderung an die Schalldämmung auszubilden.

Variante "Senkdichtung":

Mechanisch absenkbare Dichtung. Typ Stadi oder gleichwertig.

-Montage:

Grundsätzlich darf mit dem Einbau der Elemente erst nach Freigabe bzw. Abruf durch die örtliche Bauaufsicht begonnen werden.

Um qualitativ hochwertige Baukörperanschlüsse bei Elementen, Türen und Fassaden sicherzustellen, sind die Vorgaben der Systemhersteller insbesondere die klassifizierten Anschlussdetails hinsichtlich Befestigung, Abdichtung und Dilatation einzuhalten.

Montagestösse

Bei Elementen mit Übergrössen, sind geschraubte Montagestösse einzurechnen. Die Positionierungen der Stösse sind mit dem Architekten vorab abzusprechen.

-Planung:

Ausführungszeichnungen

Die Planung und die Vorlage von Ausführungsdetails in dreifacher Ausfertigung sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen und dem Planer zur Freigabe vorzulegen.

Bei speziellen Anwendungen (Überkopfverglasungen, Absturzsichernden Konstruktionen, Sondergrössen usw..) sind statische Berechnungen in prüffähiger Form vorzulegen. Dazu ist ein Hinweis in den entsprechenden Positionen vermerkt.

Naturmaße

Der AN ist verpflichtet, von allen Bauteilen vor dem Erstellen der Werkpläne Naturmaße zu nehmen und diese bei seinen Leistungen zu berücksichtigen.

Die Toleranzen sind gemäß ÖNORM B 2225 bindend einzuhalten.

Stücklisten

Die Werkzeichnungen dienen zugleich unter Beilage von Stücklisten (vom AN beizubringen) als Abrechnungsgrundlage.

-Schlösser / Türschliesser / Bänder:

Eine mechanische Beanspruchung der Klasse 6 (Zyklenzahl 200.000) für Türen in Rohrrahmenkonstruktionen ist zu erfüllen.

Panikfunktion

Türen mit Panikfunktion, werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die Öffnung der verriegelten Türen muss im Brandfall von der Fluchtseite her auch ohne Schlüssel gewährleistet sein.

Bei 2-flügeligen Vollpaniktüren ist zusätzlich eine  (aufgesetzte oder verdeckt liegende) Mitnehmerklappe einzurechnen.

Türen mit Panikfunktion nach EN-Norm 1125 (erhöhter Publikumsverkehr) sind mit Panik-Druckstangen (Pushbar) auszubilden.

Schliesselemente

Auswahl "Schlossvariante für Gehflügel":

-	Gehflügel mit Einsteckschloss und Zusatzverriegelung nach oben.

Auswahl "Verriegelungsvariante für Standflügel":

-	Standflügel der 2-flügeligen Türe mit Falztreibriegel, Verschlussstange nach oben und Schaltschloss. Bedienung von der Flügel-Stirnseite her.

Optional  "untere Verschlussstange":

-	Zusätzliche Verschlussstange für die Verriegelung des Standflügels nach unten. Inkl. Bodenhülse.

Variante „zweiflügelig“

-	Standflügel der 2-flügeligen Türe mit Gegenschloss, Verschlussstange nach oben, sowie Schaltschloss. Bedienung von der Innenseite her.

Auswahl "Zylinderausschnitt":

-	Zylinderausschnitt für bauseits gelieferten und eingebauten Profilzylinder.

Optional "Elektro-Türöffner":

-	Elektrischer Brandschutz-Türöffner, Typ Eff. Stromlos geschlossen. Verdeckte Kabelübertragung im Türfalz. Elektrischer Anschluss bauseits.

-	Elektrischer Türöffner, Typ Eff …….

-	Türöffner stromlos geschlossen

-	Türöffner stromlos offen.

Bänder

Auswahl "Anzahl Bänder":

-	Pro Flügel 2 Bänder und 1 Mittelbolzen.

-	Pro Flügel 3 Bänder.

Auswahl "Bandtypen"

-	Höhenverstellbares Anschweissband 3- teilig.

- Anschweissband 2- teilig.

-	3-teiliges Forster Anschraubband. Drehpunktabstand 25 mm.

- Falzseitig geschraubtes Rollenband

Türschliesser

Auswahl "Türschliesseranordnung":

-	Türschliesser auf Gehflügel.

-	Türschliesser auf Gehflügel und Standflügel.

Auswahl "Türschliessertyp":

-	Aufgesetzte Gleitschienen-Türschliesser. Z.B. Typ GEZE TS 5000 o. glw.

Auswahl "Zusatzausstattungen zu Türschliesser":

-	Integrierte Schliessfolgereglung bei 2-flügeligen Türen.

-	Mitnehmerklappe bei 2-flügeligen Vollpaniktüren.

-	Elektromagnetische Rückhaltung im Türschliesser integriert.

-	Rauchmelder im Türschliesser integriert.

- Externe Haltemagnete für Wand-  oder Bodenmontage siehe Az. Pos. 34.09.01G

- Integrierte Haltemagnete siehe AZ. Pos. 34.09.01 H

Stromzufuhr

Alle erforderlichen Vorkehrungen für den bauseitigen Elektrokabeldurchzug, wie Umlenkrohre, Einzugsdrahteinlagen, Schlaufen, etc. sind einzurechnen. Der Platzbedarf der Elektroleitungen sowie die Positionen der Kabeleinführungen sind vorgängig abzuklären.

-Beschläge:

Es dürfen nur, nach EN 1906 Klasse 4 geprüfte, und lt. CE Kennzeichnung, für Brandschutz zugelassene, Beschläge eingebaut werden.  Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien, die erstmalige Einstellung und die Funktionsprüfung sind in die Preise einzurechnen.

Oberfläche der Beschläge: zB. ALU eloxiert F1 sat.

Bedienungselemente

Variante "Forster-Drücker":

-	Forster-Edelstahldrücker. Runde Ausführung mit Abkröpfung und Rückstellfeder. Ovale Rosette.

-	Forster-Edelstahl-Knopf mit ovaler Rosette.

Variante "Fremd-Drücker":

-	Objektdrücker, Fabrikat: .......................Typ: .............

-	Knopf, Fabrikat: .......................Typ: .............

Variante "Panikstange nach EN 1125":

- Horizontal durchlaufende Panik-Druckstange im Teleskopprinzip (Pushbar), nach EN 1125, Fabrikat WSS. Pushbar auf den Gehflügel und ggf. auf den Standflügel montiert. Die Kombination Pushbar / Schloss muss als Einheit geprüft und zugelassen sein.

Unternehmervorschlag

Falls ein anderes als das ausgeschriebene Profilsystem vom Unternehmer vorgeschlagen wird, sind sämtliche brandschutztechnischen Zulassungen, bauphysikalischen Nachweise sowie ein Handmuster und die entsprechenden Detailpläne wie Systemschnitte, Wandanschlusslösungen und dgl. dem Architekten mit der Offerte einzureichen. Eine Unternehmervariante darf nur im Rahmen der vorgegebenen Bedingungen angeboten werden.

Offeriertes Profilsystem: ......................................................................

-Nebenleistungen:

-	Lieferung, Vertragen und Montage.

- Naturmassnahme, Erstellen von Werkzeichnungen, welche vor Produktionsbeginn dem Auftraggeber vorzulegen sind.

-	Allfällige Montagestösse.

- ev. erforderliche Blindstöcke.

-	Montagegerüst.

-	Dichtungsarbeiten zwischen Metallkonstruktion und Baukörper.

-	Kranzüge

# Positionsbeschreibung

## zB. 34.04.01  	Element    / Standort

Ausführung gemäss Vorbeschreibung Pos. 34.04.und beiliegenden Architektenplänen.

Türnummer:

Zeichnung Detail:

Anforderung

-	EI2 90 C

- Ohne Panikfunktion; mit Panikfunktion nach EN 179 (EN 1125)

- usw….

Elementbeschreibung

- Portal (Tür) 2-flügelig, pulverbeschichtet,  mit zwei feststehenden Seitenteilen und

Oberlicht komplett mit Glasfüllung in 4 Felder unterteilt.

- Lichtes Rohbaumaß B x H: 2450 x 2980 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß B x H: 1830 x 2215 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß Gangflügel B x H: 900 x 2215 [mm]

- Gangflügel DIN links / rechts.

- 2 Felder fixverglast als symmetrische Seitenteile, Feldgrösse ca. 300 x 2300 [mm].

- 1 Feld fixverglast als Oberlichte, Feldgrösse ca. 2450 x 680 [mm].

Türbeschläge

- Schloss: Panik-Rohrrahmenschloss Fkt. B (E) mit Riegel und Falle, gerichtet für PZ.

Fabrikat und Typ:……….

- Türschliesser

Fabrikat, Serie und EN 3-6 nach EN 1154

- Bänder

Fabrikat, DN und Länge

- Türfeststeller

Fabrikat

- E- Öffner

Fabrikat

-	Stiegenhausseitig Drücker, Gangseitig Push Bar lt. Vorbemerkung.

Fabrikat, Serie, Typennummer

Variante „Beschlagsgruppe“

Beschlagsgruppe 1 lt. Türliste

Rahmenverbreiterungen :

-	Rechts: 20 mm in Abhängigkeit vom Drücker

-	Links:    20  mm in Abhängigkeit vom Drücker

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

Sonstiges: zB. Integrationsteile eines Elektronischen Schließsystems wie REED Kontakte

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

## 34.09.01 G	AZ elektrische Feststelleinrichtung

Liefern und montieren von wahlweise Boden- oder Wandhaltemagneten bei den vor beschriebenen Elementen mit einer Haltekraft von mind. 700 N inkl. den erforderlichen Gegenplatten. Die erforderliche E-Anspeisung erfolgt bauseits. Mit Unterbrecherdrucktaste

Die Ansteuerung erfolgt durch bauseitige Brandmelder.

Oberfläche Stahl verzinkt, eventuell erforderliche Konsolen sind einzurechnen.

Fabrikat: .......................Typ: .............

Stk. ......à €. ......................	€ ......................

Total Brandschutztüren EI 90					€