EGSAH10D9W Sole-/Wasser-Wärmepumpe

Daikin Altherma 3 GEO
Hydraulisch ausgerüstet mit integriertem 180l Edelstahl- Warmwasserspeicher, Hocheffizienzpumpe,
Heizungs-Sicherheitsbaugruppe, Strömungswächter sowie Füll- und Entleerungshähnen. Elektrische
Ausrüstung mit Lastschütz für Elektro-Zusatzheizungen und Heizungsumwälzpumpe. Integrierter
Elektroheizer 400V 6kW (9kW Notbetrieb möglich) Inkl. Außenfühler.

Sole-Wasser-Wärmepumpe, 180l Speicher
----- Energieeffizienzkennzeichen -----
Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++
Energieeffizienzklasse Raumheizung im
Verbund mit integrierter Regelung: A+++
Energieeffizienzklasse Warmwasser
(Zapfprofil): A+ (L)
ETAs 35 C: 210 %
ETAs 55 C: 160 %
Max. Heizleistung: B0/W35: 9,6 kW
COP B0/W35: 4,70
SEER: 15
Abmessungen (H x B x T): 1891x597x666 mm
Gewicht: 222 kg
Speicher: Edelstahl
Speicher-Wasservolumen: 180 Liter
Max. Speicherwasser-Temperatur: 70 C
Kältemittel: R-32, GWP: 675
Nom. Schallleistungspegel: 41 dB(A)
Betriebsbereich wasserseitig
(Heizen): min. 5 C - max. 65 C
Betriebsbereich wasserseitig
(Warmwasser): min. 25 C - max. 60 C
Strom: 50 Hz/400 V/3 phasig
Stromsicherung: 16 A
Leistung Standby: 15 W
Typ: DAIKIN Altherma 3 GEO H, 10 kW