DAIKIN Altherma Luft-zu-Wasser-Wärmepumpe Heizen und Kühlen

TYP: DAIKIN Altherma 3 R F Standgerät Inneneinheit 8kw/6kW Abhängig vom Außengerät

Funktion gemeinsam mit Außeneinheit ERGA06EVA für 6KW
Funktion gemeinsam mit Außeneinheit ERGA08EEVA für 8KW

DAIKIN Altherma 3 R F Standgerät ist ein Niedertemperatur-Heizsystem, das als Split-Anlage aufgebaut ist, und aus einem Außengerät und einer Inneneinheit inklusive Speicher besteht. Garantierter Einsatzbereich des Systems bis -25°C Außentemperatur.

Wärmetauscher
Hochleistungs-Wärmetauscher R-32-optimiert zur sicheren Wärme/Kälte-Abgabe. Auch bei hohen/niedrigen Außentemperaturen. Für eine lange Lebensdauer ist der Wärmetauscher durch PE-beschichtete Oberflächen wirkungsvoll gegen Umwelteinflüsse (saurer Regen etc.) geschützt. Flüssigkeitsseitig mit Kältemittelfiltertrockner und elektronischem Expansionsventil

Inneneinheit 
Inneneinheit für den Wärmeaustausch zwischen Kältemittel und Wasser mit Hilfe eines Platten-Wärmetauschers.
Hydraulische Ausrüstung mit Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe, rückspülbarem Magnetitfilter mit integrierter Sicherheitsbaugruppe bestehend aus Schnellentlüfter und Sicherheitsventil, Ablaufwanne mit Schlauch für Anschluss an Abwasser, elektronischem Wasserdrucksensor, Kältemittel Hochdrucksensor, Ausdehnungsgefäß, Strömungswächter sowie Messing-Schmutzfänger, Reserveheizung integriert. Absperrhähne Heizungsseitig sowie Überströmventil im Lieferumfang enthalten.
Integrierter Edelstahl-Trinkwasserspeicher 230 Liter mit Dreiwegeumschaltventil für die bedarfsgerechte Brauchwassererwärmung.

Regelung
Regelung mit integrierter Mikroprozessor-Steuerung zur Witterungsgeführten Vorlaufregelung im Heizbetrieb, Warm-Wasserbereitung und Witterungsgeführte Vorlaufregelung im Kühlbetrieb.
Hintergrundbeleuchtetes Farb-Display. Wärmemengenzähler: Erweiterte Energieverbrauchs- und Erzeugungsstatistik (Verbrauchter Strom in (kWhel) für Heizung und Trinkwassererwärmung (separat), Wärmeerzeugung in (kWhWärme) für Heizung und Trinkwassererwärmung (separat). Auslesbarkeit auf täglicher wöchentlicher, monatlicher oder jährlicher Basis (JAZ). Wochenzeitschaltuhr. Aufspielen der bauseitigen Einstellungen via PC.
3 Zugriffsebenen (Benutzer-, Erweiterter Endbenutzer und Monteurebene)
Erweiterte Endbenutzer sowie Monteurebene sind Passwortgeschützt.
Programme für die Thermische Desinfektion des Brauchwassers mit der Reserveheizung/Zusatzheizung und Estrichtrocknung.  
Mikrocomputerregelung mit integrierter Selbstdiagnosefunktion. elektrisch komplett verdrahtet, mit Klemmleisten für Netzeinspeisung und Verbindung zur Außeneinheit.
Anschlussmöglichkeit einer Trinkwasser-Zirkulationspumpe.
Optional: Platine zur Betriebsmeldung, Störmeldeanzeige und Solar- und Bivalenzbetrieb alternativ. Raumtemperaturregler. 
SmartGrid ready und W-LAN Adapter ist integriert.

Die Regelungseinheit ist in der Inneneinheit integriert. Eine weitere Regelung kann als Fern Bedienung via bauseitigem Kabel im Gebäude installiert werden.

Technische Daten 

Abmessungen
Höhe                 1850 mm
Breite                595 mm
Tiefe                 625 mm
Gewicht               128 kg
Gehäuse Farbe           weiß
Material  Kunstharz / Metall
Betriebsspannung       400/3N/50 V/Ph/Hz
Leistung (Elektroheizstab)  9 kW/400 V

Pumpe
Leistungsaufnahme max. 0,09 kW
ESP Nominal      52,4 kpa in Kombination mit ERGA06EVA
ESP Nominal      43,3 kpa in Kombination mit ERGA08EVA
Wärmetauscher
Wasserinhalt            0,95 l

Durchflussmenge
Minimal             12,0 l/min

Ausdehnungsgefäß
Volumen                   10 l
Wasserdruck max.         3 bar
Vordruck                 1 bar

Wasserkreislauf
Wasseranschluss      1 Zoll IG
Wasserinhalt             3,2 l
Sicherheitsventil        3 bar

Kältemittelkreislauf
Sauggas:               15,9 mm
Flüssigkeitsleitung    6,40 mm
Schalldruckpegel:     28 dB(A)

Einsatzbereich
Außentemperatur:
Heizen     -25 bis +25°C
Kühlen     +10 bis +43°C
Warmwasser -25 bis +35°C

Wassertemperatur:
Heizen     +15 bis +65°C
Warmwasser +25 bis +60°C

Warmwasser Speicher inkl. Hydrobox:

Wasserinhalt 230 l
Material Edelstahl (EN 1.4521)
Wassertemperatur  max +60 °C
Wasserdruck max 10 Bar
Isolierung  Polystyrol (EPS)
Wärmeverluste  1,4 kWh/24 h
Wärmetauscher Volumen 0,95 l

3 Wegeventil

Kv Wert:
Heizung     8 m³/h
Warmwasser 10 m³/h