DAIKIN Altherma Luft-zu-Wasser-Wärmepumpe nur Heizen

Typ: Altherma3  Außeneinheit ERGA006EVA

Außengeräteaufbau
DAIKIN-PAM-Inverter-Split-Wärmepumpen-Außengerät als Inverter-gesteuerte Kompressor-/Kondensatoreinheit untergebracht in einem wetterfesten, verzinkten Stahlblechgehäuse, grundiert und kunstharz- und pulverbeschichtet. Freihängender Wärmetauscher ohne Kondensatwanne und ohne Begleitheizung.

Wärmetauscher
Hochleistungs-Wärmetauscher R32-optimiert zur sicheren Wärme/Kälte-Abgabe. Auch bei hohen/niedrigen Außentemperaturen. Für eine lange Lebensdauer ist der Wärmetauscher durch PE-beschichtete Oberflächen wirkungsvoll gegen Umwelteinflüsse (saurer Regen etc.) geschützt. Flüssigkeitsseitig mit Kältemittelfiltertrockner und elektronischem Expansionsventil

Ventilator
Axialventilator mit thermisch geschütztem Antriebsmotor 230 V/50 Hz. Zur Regelung des Verflüssigungsdruckes wird der Lüfter Invertergeregelt. Der Motor ist statisch und dynamisch ausgewuchtet und schwingungsfrei gelagert. Mit einem engmaschigen Ventilatorschutzgitter wird der Ventilator vor äußeren Einwirkungen geschützt. Die Luftansaugung erfolgt über den Verflüssiger welcher werkeseitig mit einem Schutzgitter ausgerüstet ist.
Es wird empfohlen dieses Gitter in Deutschland zu entfernen um Anfrierungen von Schnee zu vermeiden.

Verdichter
Vollhermetischer Invertergeregelter Swingverdichter speziell für den Einsatz mit R32 entwickelt, leistungsstark, extrem laufruhig, geräuscharm und energieeffizient. Er ist saugseitig durch einen großzügig bemessenen Flüssigkeitsabscheider vor Flüssigkeitsschlägen geschützt. Der Kältemittelverdichter ist mit einem Überstromrelais und einem Thermoschutz versehen.

Kältekreislauf
Der kältetechnische Teil ist getrocknet, evakuiert und mit der notwendigen Kältemittelbetriebsfüllung, sowie der Kältemaschinenölfüllung versehen. Absperrventile in Saug- und Flüssigkeitsleitung sind vorhanden.

Regelung
Regelung mit integrierter Mikroprozessor-Steuerung zur Witterungsgeführten Vorlaufregelung im Heizbetrieb, Warm-Wasserbereitung und Witterungsgeführte Vorlaufregelung im Kühlbetrieb.
Hintergrundbeleuchtetes Farb-Display. Wärmemengenzähler: Erweiterte Energieverbrauchs- und Erzeugungsstatistik (Verbrauchter Strom in (kWhel) für Heizung und Trinkwassererwärmung (separat), Wärmeerzeugung in (kWhWärme) für Heizung und Trinkwassererwärmung (separat). Auslesbarkeit auf täglicher wöchentlicher, monatlicher oder jährlicher Basis (JAZ). Wochenzeitschaltuhr. Ansteuerung externer, zusätzl. Reserveheizungen. Aufspielen der bauseitigen Einstellungen via PC.
3 Zugriffsebenen (Benutzer-, Erweiterter Endbenutzer und Monteurebene)
Erweiterte Endbenutzer sowie Monteurebene sind Passwortgeschützt.
Programme für die Thermische Desinfektion des Brauchwassers mit der Reserveheizung und Estrichtrocknung.  
Mikrocomputerregelung mit integrierter Selbstdiagnosefunktion. elektrisch komplett verdrahtet, mit Klemmleisten für Netzeinspeisung und Verbindung zur Außeneinheit.
Anschlussmöglichkeit einer Trinkwasser-Zirkulationspumpe.
Optional: Platine zur Betriebsmeldung, Störmeldeanzeige und Solar- und Bivalenzbetrieb alternativ . Raumtemperaturregler.

Die Regelungseinheit ist in der Inneneinheit integriert. Eine weitere Regelung kann als Fern Bedienung via bauseitiges Kabel im Gebäude installiert werden.

Technische Daten Außeneinheit:

Heizleistung:      4,8 kW 
bei Außentemp. +2°C Wassertemp. +35°C
Leistungsaufnahme: 1,24 kW
COP:               3,75

Heizleistung:      6 kW
bei Außentemp. +7°C Wassertemp. +35°C
Leistungsaufnahme: 1,24 kW
COP:               4,85

Abmessungen
Höhe:              740 mm
Breite:            884 mm
Tiefe:             388 mm
Gewicht:          58,5 kg

Gehäuse Farbe: Elfenbeinweis 
Material: Lackiertes galvanisiertes Stahlblech
Verdichter: Vollhermetischer Swing

Einsatzbereich
Heizen:    -25 bis +25°C

Schallleistungspegel Heizen:
Nominal           60 dB(A)
(in 1m Abstand, 1,5m Höhe)

Kältemittel:       R32
Kältemittelfüllmenge: 1,50 kg
Kältemittelöl      0,9 Liter FW68DA

Sauggasleitung:     16 mm
Flüssigkeitsleitung: 6 mm

Entfernung (Innen-Außeneinheit):
Minimal              3 m
Maximal             30 m

Höhendifferenz (Innen-Außeneinheit):
Maximal             20 m

Betriebsspannung: 230/1N/50 V/Ph/Hz
Betriebsstrom max(Heizen): 16,0 A