EPRA16DW17 Daikin Altherma 3 H HT

Daikin Altherma 3 Hochtemperatur-Außengerät

R-32 Inverter-Hydrosplit-Wärmepumpen-Außengerät als Inverter-gesteuerte

Kompressor-/Verdampfereinheit mit erweitertem Modulationsbereich.

Untergebracht in einem wetterfesten Gehäuse. Integrierter

Außentemperaturfühler.

Einsatzbereich: Heizen bis -28 °C Außentemperatur.

Maße (B x T x H) 1.270 x 533 x 1.019 mm.

Empfohlene Absicherung 3~N 400V C16

Spannungsversorgung 3~ N PE 400V 50Hz

EPRA16DW17

Grunddaten

Nenn-Heizleistung A-7 / W35 kW 11,40

Nenn-Heizleistung A2 / W35 kW 7,52

Nenn-Heizleistung A7 / W35 kW 9

Nenn-COP A-7 / W35 = 3,13

Nenn-COP A2 / W35 = 4,09

Nenn-COP A7 / W35 = 5

Nenn-EER A35 / W18 2) = 4,11

Max. Heizleistung A-7 / W35 kW 11,13

Max. Heizleistung A2 / W35 kW 9,04

Max. Heizleistung A7 / W35 kW 10,32

Maximale Heizleistung A-15 / W55 kW 11,61

Maximale Heizleistung A-15 / W65 kW 10,78

Max . Kühlleistung A35 / W7 2) kW 1) 1) 1)

Max . Kühlleistung A35 / W18 2) kW 1) 1) 1)

Abmessungen Gerät (B x T x H) mm 1.270 x 533 x 1.019

Gewicht Gerät kg 151

Betriebsbereich Außentemperatur

(Heizen) °C Min: -28 / Max: 35

Betriebsbereich Außentemperatur

(Kuhlen) 2) °C Min: 10 / Max: 43

Betriebsbereich Außentemperatur

(Brauchwasser) °C Min: -28 / Max: 35

Schalldruckpegel Heizen * dB (A) 43

Schalldruckpegel Kühlen * 2) dB (A) 43

Schallleistungspegel Heizen Nom. dB (A) 56

Schallleistungspegel Kühlen Nom. 2) dB (A) 56

Schallleistungspegel max. dB 60,2

Schallleistungspegel Flüstermodus 2 4) dB 53,7

Schallleistungspegel Flüstermodus 3 4) dB 49,5

Spannungsversorgung, Phase 3~N

Spannungsversorgung, Frequenz Hz 50

Spannungsversorgung, Spannung V 400

Anlaufstrom A kleiner max. Betriebsstrom

Empfohlene Absicherung A 3~N 400V 50Hz / C16

Kältemittel R-32

cos phi Nom. 0,82 / Max. 0,98

Kältemittelmenge (vorgefüllt) kg 4,2

GWP 675

TCO2eq 2,84

Anschluss Hydro-Split-Leitungen

Anschluss zum Innengerät Zoll 1" AG

Leitungslänge max. 3) m 50

* in 1 m Abstand im freien Feld

1) Daten lagen zur Drucklegung nicht vor

2) Nur für Geräte für Heizen und Kühlen

3) Bitte beachten Sie die Installationsanleitungen zur Dimensionierung von Leitungen und Isolierung. Die Isolierung muss ebenfalls berücksichtigt werden. Wir empfehlen den

Einbau von Frostschutzventilen im Außenbereich im tiefsten Anlagenpunkt!

4) Bitte beachten Sie dass im Flüstermodus auch die Heizleistung sinkt.