DAIKIN Altherma Luft-zu-Wasser-Wärmepumpe Heizen und Kühlen

TYP: Altherma3 Wandgerät 8kW

Inneneinheit EHBX08E9W für Außengerät ERGA06EVA oder ERGA08EVA.

DAIKIN Altherma3 Wandgerät ist ein Niedertemperatur-Heizsystem, das als Split-Anlage aufgebaut ist, und aus einem Außengerät und einer Inneneinheit besteht. Garantierter Einsatzbereich des Systems bis -25°C Außentemperatur.

Wärmetauscher
Hochleistungs-Wärmetauscher R32-optimiert zur sicheren Wärme/Kälte-Abgabe. Auch bei hohen/niedrigen Außentemperaturen. Für eine lange Lebensdauer ist der Wärmetauscher durch PE-beschichtete Oberflächen wirkungsvoll gegen Umwelteinflüsse (saurer Regen etc.) geschützt. Flüssigkeitsseitig mit Kältemittelfiltertrockner und elektronischem Expansionsventil

Inneneinheit
Inneneinheit für den Wärmeaustausch zwischen Kältemittel und Wasser mit Hilfe eines Platten-Wärmetauschers.
Hydraulische Ausrüstung mit Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe, rückspülbarem Magnetitfilter mit integrierter Sicherheitsbaugruppe bestehend aus Schnellentlüfter und Sicherheitsventil, Ablaufwanne mit Schlauch für Anschluss an Abwasser, elektronischem Wasserdrucksensor, Kältemittel Hochdrucksensor, Ausdehnungsgefäß, Strömungswächter sowie Messing-Schmutzfänger , Reserveheizung integriert. Absperrhähne Heizungsseitig sowie Überströmventil im Lieferumfang enthalten.

Regelung
Regelung mit integrierter Mikroprozessor-Steuerung zur Witterungsgeführten Vorlaufregelung im Heizbetrieb, Warm-Wasserbereitung und Witterungsgeführte Vorlaufregelung im Kühlbetrieb.
Hintergrundbeleuchtetes Farb-Display. Wärmemengenzähler: Erweiterte Energieverbrauchs- und Erzeugungsstatistik (Verbrauchter Strom in (kWhel) für Heizung und Trinkwassererwärmung (separat), Wärmeerzeugung in (kWhWärme) für Heizung und Trinkwassererwärmung (separat). Auslesbarkeit auf täglicher wöchentlicher, monatlicher oder jährlicher Basis (JAZ). Wochenzeitschaltuhr. Ansteuerung externer, zusätzl. Reserveheizungen. Aufspielen der bauseitigen Einstellungen via PC.
3 Zugriffsebenen (Benutzer-, Erweiterter Endbenutzer und Monteurebene)
Erweiterte Endbenutzer sowie Monteurebene sind Passwortgeschützt.
Programme für die Thermische Desinfektion des Brauchwassers mit der Reserveheizung und Estrichtrocknung.Integrierte Smart-Grid Funktionalität. W-LAN Adapter mitgeliefert.
Mikrocomputerregelung mit integrierter Selbstdiagnosefunktion. elektrisch komplett verdrahtet, mit Klemmleisten für Netzeinspeisung und Verbindung zur Außeneinheit.
Anschlussmöglichkeit einer Trinkwasser-Zirkulationspumpe.
Optional: Platine zur Betriebsmeldung, Störmeldeanzeige und Solar- und Bivalenzbetrieb alternativ . Raumtemperaturregler.

Die Regelungseinheit ist in der Inneneinheit integriert. Eine weitere Regelung kann als Fern Bedienung via bauseitiges Kabel im Gebäude installiert werden.

Technische Daten Inneneinheit

Abmessungen
Höhe:             840 mm
Breite:           440 mm
Tiefe:            390 mm
Gewicht:         42,4 kg
Gehäuse Farbe: weiß
Material Lackiertes galvanisiertes Stahlblech
Betriebsspannung: 230/1N/50 V/Ph/Hz
Leistung(Elektroheizstab) 9kW/400V
Betriebsstrom

Pumpe
Leistungsaufnahme max. 0.09
ESP Nominal      52,4 kpa in Kombination mit ERGA06EVA
ESP Nominal      43,3 kpa in Kombination mit ERGA08EVA

Wärmetauscher
Wasserinhalt       0,95 l

Durchflussmenge Heizen:
Minimal            12,0 l/min
Nominal            17,2 l/min

Durchflussmenge Kühlen:
Minimal             12 l/min
Nominal           17,2 l/min

Ausdehnungsgefäß
Volumen            10 l
Wasserdruck max.   3 bar
Vordruck           1 bar

Wasserkreislauf
Wasseranschluss     1 Zoll IG
Wasserinhalt        3,2 l
Sicherheitsventil  3 bar

Kältemittelkreislauf
Sauggas:           15,9 mm
Flüssigkeitsleitung 6,35 mm
Schalldruckpegel:  28 dB(A)

Einsatzbereich
Außentemperatur:
Heizen     -25 bis +25°C
Kühlen     +10 bis +43°C
Warmwasser -25 bis +35°C

Wassertemperatur:
Heizen     +15 bis +65°C
Warmwasser +25 bis +60°C