DAIKIN Altherma 3 R ERLA Luft-zu-Wasser-Wärmepumpe

Typ: Außeneinheit ERLA11DW1

DAIKIN Altherma 3 R, LT 11
Wärmepumpen-Außengerät, 3-phasig/400V
----- Grunddaten -----
Abmessungen Gerät (H x B x T): 870 x
1100 x 460 mm / Gewicht Gerät: 101 kg
Betriebsbereich Außentemperatur
(Heizen): min. -25 C / max. 35 C
Betriebsbereich Außentemperatur
(Kühlen): min. 10 C / max. 43 C
Betriebsbereich Außentemperatur
(Brauchw.):min. -25 C/max. 35 C
Schallleistungspegel Heizen:
nom. 62 dB (A) / max. 68 db (A)
Flüsterbetrieb 2/3: 65/62 db (A)
Spannungsversorgung Phase: 3-phasig
Spannungsversorgung Frequenz: 50 Hz
Spannungsversorgung Spannung: 400V
Empfohlene Sicherung: 16 A
Kältemittel: R-32
Kältemittelmenge (vorgefüllt): 3,8 kg
GWP: 675
Swingverdichter
Methode Abtauverfahren: Prozessumkehr
Steuerung Abtauverfahren:
Außentemperatursensor
Leistungsregelung: Inverter geregelt
Rohleitung Wasserkreislauf: G 1" AG
Beachten Sie den Raumverbund(R32>1,84kg)!

----- Energieeffizienzkennzeichen  -----
DAIKIN Altherma 3 R ECH2O:
Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++
(Zapfprofil):A+(L) 3R ECH2O 300
(Zapfprofil):A+(XL) 3R ECH2O 5xx
ETAs 35 C mit IG ECH2O H/C: 186%
ETAs 55 C mit IG ECH2O H/C: 128%
DAIKIN Altherma 3 R F / 3 R W:
Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++
(Zapfprofil):A(XL) Altherma 3 R F / 230l
ETAs 35 C mit IG 3 R F 230 H/C: 186%
ETAs 35 C mit IG 3 R F 230 H: 182%
ETAs 55 C mit IG 3 R F 230 H/C: 128%
ETAs 55 C mit IG 3 R F 230 H: 126%
ETAs 35 C mit IG 3 R W H: 182%
ETAs 35 C mit IG 3 R W H/C: 186%
ETAs 55 C mit IG 3 R W H: 126%
ETAs 55 C mit IG 3 R W H/C: 128%