DAIKIN Altherma 3 R ERLA Luft-zu-Wasser-Wärmepumpe

Typ: Außeneinheit ERLA16DW17

DAIKIN Altherma 3 R, LT 16
Wärmepumpen-Außengerät, 3-phasig/400V
----- Grunddaten -----
Abmessungen Gerät (H x B x T): 870 x 1100 x 460 mm 
Gewicht Gerät: 101 kg
Betriebsbereich Außentemperatur
(Heizen): min. -25 C / max. 35 C
Betriebsbereich Außentemperatur
(Kühlen): min. 10 C / max. 43 C
Betriebsbereich Außentemperatur
(Brauchw.):min. -25 C/max. 35 C
Schallleistungspegel Heizen:
nom. 62 dB (A) / max. 73 db (A)
Flüsterbetrieb 2/3: 68/62 db (A)
Spannungsversorgung Phase: 3-phasig
Spannungsversorgung Frequenz: 50 Hz
Spannungsversorgung Spannung: 400V
Empfohlene Sicherung: 16 A
Kältemittel: R-32
Kältemittelmenge (vorgefüllt): 3,8 kg
GWP: 675
Swingverdichter
Methode Abtauverfahren: Prozessumkehr
Steuerung Abtauverfahren:
Außentemperatursensor
Leistungsregelung: Inverter geregelt
Rohleitung Wasserkreislauf: G 1" AG
Beachten Sie den Raumverbund(R32>1,84kg)!

----- Energieeffizienzkennzeichen  -----
DAIKIN Altherma 3 R ECH2O:
Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++
(Zapfprofil):A+(L) 3R ECH2O 3xx
(Zapfprofil):A+(XL) 3R ECH2O 5xx
ETAs 35 C mit IG ECH2O H/C: 184%
DAIKIN Altherma 3 R F / 3 R W:
Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++
Energieeffizienzklasse Raumheizung
im Verbund mit integrierter Regelung: A+++
(Zapfprofil):A(XL) Altherma 3 R F / 230l
ETAs 35 C mit IG 3 R F 230 H/C: 184%
ETAs 35 C mit IG 3 R F 230 H: 181%
ETAs 55 C mit IG 3 R F 230 H/C: 131%
ETAs 55 C mit IG 3 R F 230 H: 130%
ETAs 35 C mit IG 3 R W H: 181%
ETAs 35 C mit IG 3 R W H/C: 184%
ETAs 55 C mit IG 3 R W H: 130%
ETAs 55 C mit IG 3 R W H/C: 131%