Ausschreibungstexte 2024

Geberit Mapress Edelstahl Gas

# Geberit Mapress Edelstahl Gas Ausschreibungstexte

## Geberit Mapress Edelstahl Gas Vorbeschrieb

Einsatzbereich:

Die Systemteile sind geeignet für Erdgas nach ÖVGW G31 und Flüssiggas nach ÖNORM C 1301 im gasförmigen Zustand. Die ÖVGW Installationsrichtlinien G K21 und F G21 sind zu berücksichtigen. Lt. ÖVGW Richtlinie G K21 und F G21 sind alle metallischen unter Putz verlegten Rohrleitungssysteme mit einem Kontakt- bzw. Korrosionsschutz zu versehen. Das Mapress Edelstahl Gas Systemrohr mit gelben Kunststoffmantel und ein nachträgliches Ummanteln der Formteile überfüllt die Vorgaben der ÖVGW-Richtlinie G K21 und F G21.

Verrohrung:

In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör, wie Befestigungsmaterial, Form- und Verbindungsstücke, Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialen etc. einzu-kalkulieren, soferne diese Teile nicht gesondert im Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind. Weiters sind die Kosten für den notwendigen Maschinen- und Werkzeugaufwand sowie für Dichtheitsprüfung einzukalkulieren.

Im Anteil „Sonstiges“ ist dafür ein Aufschlag von .....% einkalkuliert.

Pressfittingsystem Mapress Edelstahl Gas in den Abmessungen d=15 bis 108 mm aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Stahl, Werkstoff Nr.: 1.4401 nach DIN EN 10312 und DIN EN 10088.  Systemprüfzeichen vom ÖVGW: G2.663 für Gasinstallationen, geprüft nach ÖVGW QS-G314 und DVGW VP614/G5614. Die Systemkomponenten sind zugelassen für Betriebsdrücke bis max. 5 bar, HTB Zulassung bis 5 bar und Betriebstemperaturen von -20°C bis 70°C.

Systemkomponenten:

Mapress Edelstahl Gas Systemrohren 1.4401 (Cr-Ni-Mo) mit gelben Kunststoffmantel (RAL 1012) aus Polypropylen, d = 15 bis 54 mm geprüft nach DVGW Arbeitsblatt GW 541 und Werksnorm, erhöhter Molybdängehalt von mindestens 2,2%, mit zusätzlich innen geglätteter Schweißnaht, lösungsgeglüht und blankgeglüht ohne Anlauffarben zur Erhöhung der Korrosionssicherheit, Rohrlänge 6 m.

Mapress Edelstahl Systemrohren 1.4401 (Cr-Ni-Mo) d = 15 bis 108 mm geprüft nach DVGW Arbeitsblatt GW 541 und Werksnorm, erhöhter Molybdängehalt von mindestens 2,2%, mit zusätzlich innen geglätteter Schweißnaht, lösungsgeglüht und blankgeglüht ohne Anlauffarben zur Erhöhung der Korrosionssicherheit, biegbar von 15 bis 108 mm, Rohrlänge 6 m.

Mapress Edelstahl Pressfittings 1.4401 (Cr-Ni-Mo) d = 15 bis 108 mm mit werkseitig eingelegten Dichtringen HNBR – gelb aus hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Die Fittings sind zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit lösungsgeglüht und blankgeglüht ohne Anlauffarben. Nach den Vorgaben des ÖVGW mit gelber Kennzeichnung versehen.

Die Mapress Edelstahl Gas Fittinge sind mit blauen Pressindikator und gelben Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den hygienischen Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

Die Herstellung der Pressverbindung hat mit geprüften und von Geberit empfohlenen elektrischen Pressgeräten und den Mapress Systembacken bzw. Systemschlingen zu erfolgen. Bei der Systemverarbeitung sind die herstellerspezifischen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien bindend einzuhalten.

Weiters sind die relevanten ÖVGW-Richtlinien und Vorgaben der Gasnetzbetreiber (GNB) für die Ausführung von Gasinstallationen zu beachten und einzuhalten.

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

Fabrikat:	Geberit Mapress

Typ:		Edelstahl Gas

## Mapress Edelstahl Gas Systemrohre kunststoffummantelt

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo) nach DIN EN 10088, mit gelben Kunststoffmantel (RAL 1012) aus Polypropylen

DN 12 / d 15x1 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39112

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo) nach DIN EN 10088, mit gelben Kunststoffmantel (RAL 1012) aus Polypropylen

DN 15 / d 18x1 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39113

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo) nach DIN EN 10088, mit gelben Kunststoffmantel (RAL 1012) aus Polypropylen

DN 20 / d 22x1,2 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39114

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo) nach DIN EN 10088, mit gelben Kunststoffmantel (RAL 1012) aus Polypropylen

DN 25 / d 28x1,2 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39115

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo) nach DIN EN 10088, mit gelben Kunststoffmantel (RAL 1012) aus Polypropylen

DN 32 / d 35x1,5 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39116

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo) nach DIN EN 10088, mit gelben Kunststoffmantel (RAL 1012) aus Polypropylen

DN 40 / d 42x1,5 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39117

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo) nach DIN EN 10088, mit gelben Kunststoffmantel (RAL 1012) aus Polypropylen

DN 50 / d 54x1,5 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39118

## Mapress Edelstahl Systemrohre

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 12 / d 15x1 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39002

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 15 / d 18x1 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39003

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 20 / d 22x1,2 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39004

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 25 / d 28x1,2 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39005

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 32 / d 35x1,5 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39006

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 40 / d 42x1,5 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39007

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 50 / d 54x1,5 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39008

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 65 / d 76,1x2 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39009

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 80 / d 88,9x2 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39010

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 100 / d 108x2 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39011

## Mapress Edelstahl Gas Bogen 45 / 90° mit beidseitiger Muffe

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 12 / d 15 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34000

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 15 / d 18 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34001

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 20 / d 22 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34002

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 25 / d 28 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34003

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 32 / d 35 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34187

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 40 / d 42 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34188

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 50 / d 54 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34189

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 65 / d 76,1 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34441

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 80 / d 88,9 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34442

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 100 / d 108 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34443

## Mapress Edelstahl Gas Bogen, innen/aussen

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 12 / d 15 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34007

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 15 / d 18 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34008

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 20 / d 22 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34009

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 25 / d 28 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34010

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 32 / d 35 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34190

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 40 / d 42 mm, , innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34191

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 50 / d 54 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34192

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 65 / d 76,1 mm, , innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34444

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 80 / d 88,9 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34445

Mapress Edelstahl Gas Bogen 45° / 90°,

DN 100 / d 108 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34446

## Mapress Edelstahl Gas T- Stück

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 12 / d 15 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34028

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 15 / d 18 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34029

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 20 / d 22 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34030

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 25 / d 28 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34031

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 32 / d 35 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34032

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 40 / d 42 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34033

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 50 / d 54 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34034

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 65 / d 76,1 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34285

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 80 / d 88,9 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34286

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 100 / d 108 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34287

## Mapress Edelstahl Gas T- Stück mit IG

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 12 / d 15 mm, mit Innengewinde,

Angabe es größten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34052

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 15 / d 18 mm, mit Innengewinde,

Angabe es größten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34054

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 20 / d 22 mm, mit Innengewinde,

Angabe es größten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34056

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 25 / d 28 mm, mit Innengewinde,

Angabe es größten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34058

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 32 / d 35 mm, mit Innengewinde,

Angabe es größten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34060

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 40 / d 42 mm, mit Innengewinde,

Angabe es größten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34126

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 50 / d 54 mm, mit Innengewinde,

Angabe es größten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34265

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 65 / d 76,1 mm, mit Innengewinde,

Angabe es größten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34267

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 80 / d 88,9 mm, mit Innengewinde,

Angabe es größten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34269

Mapress Edelstahl Gas T-Stück,

DN 100 / d 108 mm, mit Innengewinde,

Angabe es größten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34270

## Mapress Edelstahl Gas Muffe

Mapress Edelstahl Gas Muffe,

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34101

Mapress Edelstahl Gas Muffe,

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34102

Mapress Edelstahl Gas Muffe,

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34103

Mapress Edelstahl Gas Muffe,

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34104

Mapress Edelstahl Gas Muffe,

DN 32 / d 35 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34105

Mapress Edelstahl Gas Muffe,

DN 40 / d 42 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34106

Mapress Edelstahl Gas Muffe,

DN 50 / d 54 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34107

Mapress Edelstahl Gas Muffe,

DN 65 / d 76,1 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34248

Mapress Edelstahl Gas Muffe,

DN 80 / d 88,9 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34249

Mapress Edelstahl Gas Muffe,

DN 100 / d 108 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34250

## Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe

Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe,

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34108

Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe,

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34109

Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe,

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34110

Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe,

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34111

Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe,

DN 32 / d 35 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34112

Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe,

DN 40 / d 42 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34113

Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe,

DN 50 / d 54 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34114

Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe,

DN 65 / d 76,1 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34162

Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe,

DN 80 / d 88,9 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34121

Mapress Edelstahl Gas Schiebemuffe,

DN 100 / d 108 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34122

## Mapress Edelstahl Gas Reduzierung

Mapress Edelstahl Gas Reduzierung,

DN 15 / d 18 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34115

Mapress Edelstahl Gas Reduzierung,

DN 20 / d 22 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34117

Mapress Edelstahl Gas Reduzierung,

DN 25 / d 28 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34120

Mapress Edelstahl Gas Reduzierung,

DN 32 / d 35 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34124

Mapress Edelstahl Gas Reduzierung,

DN 40 / d 42 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34129

Mapress Edelstahl Gas Reduzierung,

DN 50 / d 54 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34134

Mapress Edelstahl Gas Reduzierung,

DN 65 / d 76,1 mm
Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34296

Mapress Edelstahl Gas Reduzierung,

DN 80 / d 88,9 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34298

Mapress Edelstahl Gas Reduzierung,

DN 100 / d 108 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34261

## Mapress Edelstahl Gas Anschlusswinkel

Mapress Edelstahl Gas Anschlusswinkel 90°,

DN 12/15, 	15 mm x Rp ½“

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34136

Mapress Edelstahl Gas Anschlusswinkel 90°,

DN 15, 	18 mm x Rp ½“

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34137

Mapress Edelstahl Gas Anschlusswinkel 90°,

DN 20, 	22 mm x Rp 1/2“

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34139

Mapress Edelstahl Gas Anschlusswinkel 90°,

DN 20, 	22 mm x Rp ¾“

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34138

## Mapress Edelstahl Gas Übergang gerade

Mapress Edelstahl Gas Übergang gerade,

DN 12 / d 15 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

Angabe Übergang mit grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34066

Mapress Edelstahl Gas Übergang,

DN 15 / d 18 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

Angabe Übergang mit grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34067

Mapress Edelstahl Gas Übergang,

DN 20 / d 22 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

Angabe Übergang mit grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34346

Mapress Edelstahl Gas Übergang,

DN 25 / d 28 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

Angabe Übergang mit grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34071

Mapress Edelstahl Gas Übergang,

DN 32 / d 35 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

Angabe Übergang mit grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34076

Mapress Edelstahl Gas Übergang,

DN 40 / d 42 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

Angabe Übergang mit grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34073

Mapress Edelstahl Gas Übergang,

DN 50 / d 54 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

Angabe Übergang mit grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34074

Mapress Edelstahl Gas Übergang,

DN 65 / d 76,1 mm x 2 ½“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34077

Mapress Edelstahl Gas Übergang,

DN 80 / d 88,9 mm x 3“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34078

## Mapress Edelstahl Gas Übergangsverschraubung

Mapress Edelstahl Gas Übergangsverschraubung,

DN 12 / d 15 mm

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangsverschraubung mit grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34431

Mapress Edelstahl Gas Übergangsverschraubung,

DN 15 / d 18 mm

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangsverschraubung mit grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34443

Mapress Edelstahl Gas Übergangsverschraubung,

DN 20 / d 22 mm

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangsverschraubung mit grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34435

Mapress Edelstahl Gas Übergangsverschraubung,

DN 25 / d 28 mm

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangsverschraubung mit grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34437

Mapress Edelstahl Gas Übergangsverschraubung,

DN 32 / d 35 mm

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangsverschraubung mit grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34438

Mapress Edelstahl Gas Übergangsverschraubung,

DN 40 / d 42 mm

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangsverschraubung mit grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34439

Mapress Edelstahl Gas Übergangsverschraubung,

DN 50 / d 54 mm

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangsverschraubung mit grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34440

## Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel

Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel,

DN 12 / d 15 mm

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34149

Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel,

DN 15 / d 18 mm

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34150

Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel,

DN 20 / d 22 mm

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34151

Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel,

DN 25 / d 28 mm

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34152

Mapress Edelstahl Gas Übergangswinkel,

DN 32 / d 35 mm

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34153

## Mapress Edelstahl Gas Flansch PN10/16

Mapress Edelstahl Gas Flansch PN 10/16,

DN 25 / d 22 mm

mit Pressmuffe und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34204

Mapress Edelstahl Gas Flansch PN 10/16,

DN 25 / d 28 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34205

Mapress Edelstahl Gas Flansch PN 10/16,

DN 32 / d 35 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34206

Mapress Edelstahl Gas Flansch PN 10/16,

DN 40 / d 42 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34207

Mapress Edelstahl Gas Flansch PN 10/16,

DN 50 / d 54 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34208

Mapress Edelstahl Gas Flansch PN 10/16,

DN 65 / d 76,1 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34209

Mapress Edelstahl Gas Flansch PN 10/16,

DN 80 / d 88,9 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34210

Mapress Edelstahl Gas Flansch PN 10/16,

DN 100 / d 108 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34211

## Mapress Edelstahl Gas Anschlussverschraubung

Mapress Edelstahl Gas Anschlussverschraubung,

DN 20 / d 22 mm x 1 1/8“

flachdichtend, Überwurfmutter E-Stahl / Ms,

mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34158

Mapress Edelstahl Gas Anschlussverschraubung,

DN 20 / d 22 mm x 1 3/8“

flachdichtend, Überwurfmutter E-Stahl / Ms,

mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34161

Mapress Edelstahl Gas Anschlussverschraubung,

DN 25 / d 28 mm x 1 3/8“

flachdichtend, Überwurfmutter E-Stahl / Ms,

mit Pressmuffe oder Einschubende

Angabe Anschlussverschr. mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34159

Mapress Edelstahl Gas Anschlussverschraubung,

DN 25 / d 28 mm x 1 3/8“

flachdichtend, Überwurfmutter E-Stahl / Ms,

mit mit Einschubende

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34214

## Mapress Edelstahl Gas Gaszähleranschlusswinkel und Zubehör

Mapress Edelstahl Gas Gaszähleranschlusswinkel

für Grundplatte

DN 20 / 25, 	22 mm x Rp 1”

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 91099

Mapress Edelstahl Gas Gaszähleranschlusswinkel

für Grundplatte

DN 20 / 20, 	22 mm x Rp 3/4”

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 91097

Mapress Edelstahl Gas Gaszähleranschlusswinkel

für Grundplatte

DN 25 /25	28 mm x Rp 1”

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 91100

Mapress Edelstahl Gas Gaszähleranschlusswinkel

für Grundplatte

DN 25 / 20	28 mm x Rp 3/4"

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 91098

Mapress Edelstahl Gaszähler Grundplatte verstellbar

Für Gaszähleranschluss, Mittenabstand 250 mm

90 mm x 340 mm x 13 mm, über Langlöcher verstellbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 91096

Mapress Montagehilfe für Gaszähler Grundplatte

Für die Einstellung der Gasanschlusswinkel auf einen

Mittenabstand von 250mm auf der Gaszählerplatte

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 91094

## Mapress Edelstahl Gas Kappe

Mapress Edelstahl Gas Kappe

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34462

Mapress Edelstahl Gas Kappe

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34463

Mapress Edelstahl Gas Kappe

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34464

Mapress Edelstahl Gas Kappe

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34465

Mapress Edelstahl Gas Kappe

DN 32 / d 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34466

Mapress Edelstahl Gas Kappe

DN 40 / d 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34467

Mapress Edelstahl Gas Kappe

DN 50 / d 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34468

Mapress Edelstahl Gas Kappe

DN 65 / d 76,1 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34469

Mapress Edelstahl Gas Kappe

DN 80 / d 88,9 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34470

Mapress Edelstahl Gas Kappe

DN 100 / d 108 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34471

## Mapress Schutzschlauch gelb

Mapress Schutzschlauch gelb

d 15 / 4 mm, zum Kontakt und Korrosionsschutz bei metallischen Gasleitungen,

Rolle 10 Meter

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.841.00.1

Mapress Schutzschlauch gelb

d 18 / 4 mm, zum Kontakt und Korrosionsschutz bei metallischen Gasleitungen,

Rolle 10 Meter

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.842.00.1

Mapress Schutzschlauch gelb

d 22 / 4 mm, zum Kontakt und Korrosionsschutz bei metallischen Gasleitungen,

Rolle 10 Meter

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.843.00.1

Mapress Schutzschlauch gelb

d 28 / 4 mm, zum Kontakt und Korrosionsschutz bei metallischen Gasleitungen,

Rolle 10 Meter

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.844.00.1

Mapress Schutzschlauch gelb

d 35 / 4 mm, zum Kontakt und Korrosionsschutz bei metallischen Gasleitungen,

Rolle 10 Meter

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.845.00.1

Mapress Schutzschlauch gelb

d 42 / 4 mm, zum Kontakt und Korrosionsschutz bei metallischen Gasleitungen,

Rolle 10 Meter

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.846.00.1

Mapress Schutzschlauch gelb

d 54 / 4 mm, zum Kontakt und Korrosionsschutz bei metallischen Gasleitungen,

Rolle 10 Meter

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.847.00.1

## Klebeband gelb

Klebeband gelb

Breite 25 mm, zum Kontakt und Korrosionsschutz bei metallischen Gasleitungen, zum Verkleben des Mapress Schutzschlauch gelb

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.848.00.1

## Mapress Schutzkappen für Rohrende

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 12 / d 15 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16102

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 15 / d 18 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16103

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 20 / d 22 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16104

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 25 / d 28 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16105

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 32 / d 35 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16106

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 40 / d 42 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16107

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 50 / d 54 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16108

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 65 / d 76,1 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16109

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 80 / d 80 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16110

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 100 / d 108 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16111

## Brandschutzlösungen Steinwolle

# Nach EN 1366-1 geprüfte, EN 13501-2 klassifizierte EI90  Rohrdurchführung für Geberit Mapress Edelstahlrohrsystem (Rohr blank) mit Steinwolle-Streckensiolierung, durch Wände und Decken unterschiedlicher Konstruktion:

- Leichtbauwand gem. EI90 Vorgaben mind. 100 mm

- Massivwand mind. 100 mm

- Doppelplattenschott in Wand oder Decke bestehend aus

Mineralwollplatten 50 mm, 140 kg/m³ Dichte, jeweils einseitig

beschichtet, Laibung und Stoßstellen beschichtet (z.B. Fabrikat

Hilti)

- Massivdecke mind. 150 mm

- Leichte Schachtwand aus CW Profilen 50mm, Beplankung

3 x 15 mm GFK Platten, Steinwollfüllung 40 kg/m³, Stärke 40 mm

Abschottungsmaßnahme bestehend aus:

Rohrsystem Mapress Edelstahl, Streckenisolierung aus Steinwolle, Fabrikat Rockwool R800, Dämmstärke dimensionsabhängig, Gesamtlänge der Streckenisolierung 1000 mm mittig aufgeteilt, Befestigung am Rohr mittels Drahtwicklung 100 mm Abstand. Verschluss Ringspalt mit Knauf Uniflott oder gleichwertig

Abschottung Mapress Edelstahl Gas / Streckenisolierung

Fabrikat Mapress Edelstahl Gas

Rohrdurchführung Dim 15 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 18 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 22 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 28 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 35 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 42 / 30 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 54 / 30 mm Dämmstärke