Mipolam Biocontrol EL5

Elastischer PVC-Bodenbelag nach ISO 10581, homogen, einschichtig, richtungsfrei, mit schwarzen leitfähigen Einstreuungen, durchgehend marmoriert, elektrostatisch permanent leitfähig ausgerüstet durch leitfähige Rückenbeschichtung, Farbe nach Wahl.

Geprüft nach ISO 14644-1 und ISO 1498-1 Fraunhofermethode IPA.

CE Kennzeichnung vorhanden.

Vollständig recycelbar und teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat, frei von Schwermetallen,

Es wird ein vollständig phthalatfreier Weichmacher eingesetzt.

Emissionen flüchtiger, organischer Substanzen (VOC) von <10 µg/m³ nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6.

Geeignet für Stuhlrollen EN 12529 Typ W.

Mit Evercare™, der hochwertigen, patentierten leitfähigen PUR-Oberflächenvergütung für geringen Reinigungs- und Pflegeaufwand,

Lebenslang einpflegefrei und renovierbar.

Auswahl aus einer Palette von 5 Farben.

Farbe nach Wahl des AG.

Liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund nach Empfehlung des Bodenbelagherstellers sowie des Klebstoffherstellers verlegen.

Verschweißen des Bodenbelages mit Gerflor Mipolam-Schweißschnur, Ø 4 mm, Farbton nach Wahl des AG.

In fertiger Arbeit einschließlich aller Nebenarbeiten sowie Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Beanspruchungsklasse	ISO 10874			Klassen 34, 43

Einsatzbereich

Gesamtdicke	ISO 24346			2,0 mm

Flächengewicht	ISO 23997			3.060 g/m²

Bindemittelgehalt	ISO 10581			Typ I

Brandverhalten	EN 13501-1			Bfl-s1

Partikelemission	Fraunhofer-Methode ISO 14644-1	ISO 5

Anhaften von Mikroorganismen	Fraunhofer-Methode ISO 1498-1	GMP Klasse A

Wirkung von Mikroorganismen auf            ISO 846                                              GMP Inert und beständig

dem Boden

Entwicklung von Mikroorganismen            ISO 846                                              ISO 14698-1 Bakteriostatisch

auf dem Boden

Begehaufladung	EN 1815			< 2 kV (antistatisch)

IEC 61340-4-5			≤ 100*

Elektrischer Widerstand	EN 1081			104 ≤ Rt ≤ 106 Ω

IEC 61340-4-1			≤ 109 Ω

IEC 61340-4-5			≤ 109 Ω

ANSI/ESD-STM 7.1			≤ 109 Ω

Rutschsicherheit	DIN 51130 / BGR 181			R9

Lichtechtheit	EN 20 105-B02			≥ Stufe 7

Chemikalienbeständigkeit 	ISO 2812-1 / ISO 14644-4		Hervorragend**

Antibakterielle Aktivität	ISO 22196			≥ 99 % wachstumshemmend

(E.coli – S.aureus – MRSA)

Klebstoff: Fabrikat/Qualität

m² Fliesen 608x608mm

*getestet mit ESD Schuhen (Typ ABEBA und Uvex)

** beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln,
  Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung