Zur Vorbereitung der elektrostatisch ableitfähigen Verlegung:

Liefern und Verlegen mit Kupferbändern (Breite: 10,0 mm, Stärke: 0,08 mm) nach Empfehlung des Belagsherstellers. Der Anschluss der Kupferbänder an den / die Potentialausgleich(e) erfolgt bauseits durch die zuständige Elektrofirma.

Liefern und Verlegen von elektrostatisch ableitendem Bodenbelag aus Kautschuk geeignet für den Einsatz in hoch belasteten Bereichen, dauerhaft beschichtungs- und lackfrei gemäß Anforderungen EN 1817.

Der Belag muss zum Nachweis der Erfüllung geforderter Merkmale in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit die folgenden Gütezeichen aufweisen:

- Österreichisches Umweltzeichen UZ 42 elastische Fußbodenbeläge

- Finnische Emissionsklassifizierung M1

- Indoor Air Comfort Gold Zertifizierung

Akzeptiert werden andere Gütezeichen, die gleichwertige Anforderungen an den Belag stellen. Kann der Bieter aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet werden können, die Gütezeichen innerhalb der Angebotsfrist nicht erlangen, werden andere geeignete Nachweise akzeptiert, mit denen die Erfüllung der Anforderungen des Gütezeichens nachgewiesen werden kann.

Weitere Anforderungen in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit:

- Produktspezifische Umwelt-Produktdeklaration ISO 14025

- Erfüllt die Kriterien des klimaaktiv Gebäudestandards (nachzuweisen über die Österreichische baubook-Plattform baubook.at).

- technische Lebensdauer 30 Jahre (über EPD)

- Nachweise mittels gleichartiger Referenzen über beschichtungsfreie Nutzung auf Nachfrage über Hersteller.

- Frei von chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind einzuhalten und nach Aufforderung zu belegen:

- Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1, verklebt

- Brandtoxikologisch unbedenklich DIN 53436

- Elektrostatisches Verhalten EN 1815: antistatisch, Aufladung < 2 kV

- Abrieb ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: 130 mm³

- Rutschsicherheitseinstufung EN 16165: R9

- Fußbodenheizung EN 1264-2 bis max. 35° C

- Weitgehend beständig gegen Öle und Fette.

- Dicke EN ISO 24346: 2 mm, einschichtig

- EN 1817 Nutzschicht mindestens 1 mm

- Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3: 8 dB

- Erdableitwiderstand EN 1081: 10 hoch 6 - 9 x 10 hoch 7 Ohm

- Widerstand zu EPA Erde bzw. gegen Schutzerde nach ESD STM 7.1 und IEC 61340-4-1: 10 hoch 6 - 9 x 10 hoch 7 Ohm (im verlegten Zustand bei Umgebungsbedingungen von 23°C (± 2°C) und ≥ 25% r. F.)

- Erdableitwiderstand bzw. Widerstand zu EPA Erde nach ESD STM 97.1 und IEC 61340-4-5: ≤ 3,5 x 10 hoch 7 Ohm (für das System Fußboden / leitfähiges Schuhwerk (R < 5 x 10 hoch 6 Ohm) im verlegten Zustand bei Umgebungsbedingungen von 23°C (± 2°C) und ≥ 25% r. F.)

- Aufladungsspannung nach ESD STM 97.2 und IEC 61340-4-5: < 10 V (getestet mit definiertem ESD-Schuhwerk bei Umgebungsbedingungen von 23°C und 12% r. F.)

- Isolationswiderstand für den Personenschutz VDE 0100 / Teil 600: ≥ 5 x 10 hoch 4 Ohm

- Abmessungen: Rollen ~ 1,22 m x 12,0 m

Der Belag muss folgende Anforderungen an Oberflächen

(Reinigung / Unterhalt) und Design erfüllen:

- Aus Kosten- und Umweltgründen wird ein Reinigungs- und Pflegesystem ohne Beschichtung vorgeschrieben.

- Oberfläche: eben, matt

- Strukturierung: keine

- Design: mit changierend marmorierten Farbgranulaten, die mit geringstem Kontrast auf den Grundton abgestimmt sind. Zusätzliche Einstreuung von drei Granulatfarben mit deutlichem Kontrast zum Grundton, nach Wahl des AG aus der Standardkollektion des Herstellers

- Optional NCS-Code: '.........'

- Fugen: verfugt

Hersteller / Typ:

'.........'

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig emissionsarmem, faserarmiertem, leitfähigem, grauem Dispersionsklebstoff nach Herstellerempfehlung.

Hersteller / Typ:

'.........'

Fräsen und Ausfugen der Belagsnähte mit geeigneter dauerelastischer, silikonfreier 1-K Fugenmasse, abgestimmt auf den oben genannten Bodenbelag, nach Verarbeitungsempfehlung des Belagsherstellers. Die Reinigungsfähigkeit im Fugenbereich muss durch eine 1-K Fugenmasse mit einer Shore Härte von 70-80 Shore A nach ISO 7619 und ohne eine zusätzliche Versiegelung gewährleistet sein.

Hersteller / Typ: