Zur Vorbereitung der elektrostatisch ableitfähigen Verlegung.

Liefern und Verlegen mit Kupferbändern (Breite: 10,0 mm, Stärke: 0,08 mm) nach Empfehlung des Belagsherstellers. Der Anschluss der Kupferbänder an den / die Potentialausgleich(e) erfolgt bauseits durch die zuständige Elektrofirma.

Liefern und Verlegen von Bodenbelag aus Kautschuk geeignet für den Einsatz in sehr hoch belasteten Bereichen, dauerhaft beschichtungs- und lackfrei gemäß Anforderungen EN 1817.

Der Belag muss zum Nachweis der Erfüllung geforderter Merkmale in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit die folgenden Gütezeichen aufweisen:

- Österreichisches Umweltzeichen UZ 42 elastische Fußbodenbeläge

- Finnische Emissionsklassifizierung M1

- Indoor Air Comfort Gold Zertifizierung

Weitere Anforderungen in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit:

- Produktspezifische Umwelt-Produktdeklaration ISO 14025

- Erfüllt die Kriterien des klimaaktiv Gebäudestandards (nachzuweisen über die Österreichische baubook-Plattform baubook.at)

- technische Lebensdauer 40 Jahre (über EPD)

- Nachweise mittels gleichartiger Referenzen über beschichtungsfreie Nutzung auf Nachfrage über Hersteller.

- Frei von chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind einzuhalten und nach Aufforderung zu belegen:

- Brandverhalten EN 13501-1: Cfl-s1, verklebt

- Brandtoxikologisch unbedenklich DIN 53436

- Abrieb ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: 90 mm³

- Rutschsicherheitseinstufung EN 16165: R10, ohne zusätzliche Beschichtung

- Ergonomisches Verhalten, Härte ISO 48-4: 84 Shore A

- Fußbodenheizung EN 1264-2 bis max. 35° C

- Weitgehend beständig gegen Öle und Fette

- dynamische Drucklasten geeignet bis 6 N/mm²

- Dicke EN ISO 24346: 3,5 mm dick, einschichtig, homogen

- EN 1817 Nutzschicht mindestens 1 mm

- Klassifizierung EN ISO 10874 Gewerblich/Industriell: 34/43

- Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3: 10 dB

- Erdableitwiderstand EN 1081: 10 hoch 6 - 9x10 hoch 7 Ohm

- Widerstand zu EPA Erde bzw. gegen Schutzerde nach ESD STM 7.1 und IEC 61340-4-1: 10 hoch 6 - 9x10 hoch 7 Ohm (im verlegten Zustand bei Umgebungsbedingungen von 23°C (± 2°C) und ≥ 25% r. F.)

- Erdableitwiderstand bzw. Widerstand zu EPA Erde nach ESD STM 97.1 und IEC 61340-4-5: ≤ 3,5 x 10 hoch 7 Ohm (für das System Fußboden / leitfähiges Schuhwerk (R < 5 x 10 hoch 6 Ohm) im verlegten Zustand bei Umgebungsbedingungen von 23°C (± 2°C) und ≥ 25% r. F.)

- Aufladungsspannung nach ESD STM 97.2 und IEC 61340-4-5: < 10 V (getestet mit definiertem ESD-Schuhwerk bei Umgebungsbedingungen von 23°C und 12% r. F.)

- Isolationswiderstand für den Personenschutz VDE 0100 / Teil 600: ≥ 1 x 10 hoch 5 Ohm

- Abmessungen Fliesen: ~ 1 x 1 m, gestanzt / ~ 610 mm x 610 mm (Doppelboden)

Der Belag muss folgende Anforderungen an Oberflächen (Reinigung / Unterhalt) und Design erfüllen:

- Aus Kosten- und Umweltgründen wird ein Reinigungs- und Pflegesystem ohne Beschichtung vorgeschrieben.

- Oberfläche: Dichte, geschlossene Hammerschlagoberfläche (hochdruckgepresst)

- Strukturierung: mit rundem, wellenähnlichem Verlauf, Profiltiefe max. 0,2 mm

- Design: mit kontrastreichem Granulatdesign. Granulatgröße: ca. 4,0 mm, nach Wahl des AG aus der Standardkollektion des Herstellers

- Optional NCS-Code: '.........'

- Fugen: unverfugt

Hersteller / Typ:

'.........'

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig emissionsarmem, faserarmiertem, leitfähigem, grauem Dispersionsklebstoff nach Herstellerempfehlung.

Hersteller / Typ:

'.........'

Optional: Bei Anforderung des Mindestisolationswiderstands nach VDE 0100-600 muss norament 928 ed mit nora 1-K Fugenmasse verfugt werden.

Fräsen und Ausfugen der Belagsnähte nach Anordnung der Bauleitung mit dauerelastischer, silikonfreier 1-K Fugenmasse, abgestimmt auf den Bodenbelag der Vorposition, nach Verarbeitungsempfehlung des Belagsherstellers.

Die Reinigungsfähigkeit im Fugenbereich muss durch eine 1-K Fugenmasse mit einer Shore Härte von 70-80 Shore A nach ISO 7619 und ohne eine zusätzliche Versiegelung gewährleistet sein.

Hersteller / Typ: