Zur Vorbereitung der elektrostatisch leitfähigen Verlegung.

Liefern und Verlegen mit Kupferbändern (Breite: 10,0 mm, Stärke: 0,08 mm) nach Empfehlung des Belagsherstellers. Der Anschluss der Kupferbänder an den / die Potentialausgleich(e) erfolgt bauseits durch die zuständige Elektrofirma.

Liefern und Verlegen von beschichtungs- und lackfreiem, elektrostatisch leitfähigem Bodenbelag aus Kautschuk. Der Belag muss den Anforderungen der EN 1817 entsprechen.

Für optimalen ESD-Schutz von elektronischen Bauelementen, Baugruppen und Geräten. Geeignet für Bereiche mit Explosionsgefahr. Die nachstehenden technischen Anforderungen (gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion) sind nach Aufforderung zu belegen:

- Brandverhalten nach EN 13501-1: Cfl-s1, verklebt

- Frei von chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.

- Abrieb nach ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: 90 mm³

- Rutschsicherheitseinstufung nach EN 16165: R10, ohne zusätzliche Beschichtung

- Ergonomisches Verhalten, Härte nach ISO 48-4: 86 Shore A

- Für Fußbodenheizung nach EN 1264-2 bis max. 35° C geeignet.

- Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen.

- dynamische Drucklasten bis 6 N/mm².

- Erdableitwiderstand nach EN 1081: < 10 hoch 6 Ohm

- Widerstand zu EPA Erde bzw. gegen Schutzerde nach ESD STM 7.1 und IEC 61340-4-1: < 10 hoch 6 Ohm (im verlegten Zustand bei Umgebungsbedingungen von 23°C (± 2°C) und ≥ 25% r. F.)

- Aufladungsspannung nach ESD STM 97.2 und IEC 61340-4-5: < 10 V (getestet mit definiertem ESD-Schuhwerk bei Umgebungsbedingungen von 23°C und 12% r. F.)

- 3,5 mm dick, einschichtig, homogen

- Trittschallverbesserungsmaß nach ISO 10140-3: 10 dB

- Abmessungen Fliesen: ~ 1 x 1 m, gestanzt

Der Belag muss folgende Anforderungen an Oberflächen (Reinigung / Unterhalt) und Design erfüllen:

- Aus Kosten- und Umweltgründen wird ein Reinigungs- und Pflegesystem ohne Beschichtung vorgeschrieben.

- Oberfläche: Dichte, geschlossene Hammerschlagoberfläche (hochdruckgepresst)

- Strukturierung: mit rundem, wellenähnlichem Verlauf, Profiltiefe max. 0,2 mm

- Design: mit kontrastreichem Granulatdesign. Granulatgröße: ca. 4,0 mm, nach Wahl des AG aus der Standardkollektion des Herstellers

- Optional NCS-Code: '.........'

- Fugen: unverfugt

Hersteller / Typ:

'.........'

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig emissionsarmem, faserarmiertem, leitfähigem, grauem Dispersionsklebstoff nach Herstellerempfehlung.

Hersteller / Typ: