Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Linoleum Marmoleum Ohmex 2,5 mm                                  

Elektrostatisch ableitender Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, 
mit Oberflächenvergütung Topshield 2, doppelt UV-vernetzt,
CO2 - neutrale Herstellung Cradle to Gate,
entspricht den Anforderungen des Blauen Engel,
Einstufung DIN  EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung)			
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, 						
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Cfl-s1, 					
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gemäß BGR 181,						
beständig gegen Öle, Fette und Zigarettenglut,						
Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,	
	    	    
Dicke 2,5 mm,											
in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,							
Oberfläche glatt, marmoriert,								
Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	……………..,NCS Farbcode des Belages eintragen
Wegen Beleuchtungskonzept geforderter Lichtreflexionswert  ………………, Angabe LRW des Bodenbelages
								
auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben, mit leitfähigem Klebstoff, einschließlich durchlaufenden Kupferbändern 10 / 0,08 mm, Potentialausgleich erfolgt bauseits,
Ableitwiderstand DIN EN 1081   max. 1 x 10 hoch 8 Ohm,	
Isolationswiderstand DIN VDE 0100-610  min. 5 x 10 hoch 4 Ohm.
			
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Marmoleum Ohmex 2,5 mm' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'geeigneter ableitfähiger Linoleum Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe',
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.										
Abrechnungseinheit: m²			
Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum,	
Bahnenbreite 200 cm, mit Schmelzdraht, dem Bodenbelag angepasst,

Hersteller / Typ	
 'Forbo Marmoweld' oder gleichwertig,
Hersteller / Typ
 '………………...………………'
vom Bieter einzutragen.
Abrechnungseinheit: m	
09.11.2021
Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.